## заземление
Сводная ведомость объемов работ по устройству систем электроснабжения и электроосвещения
Объект: «Жилой комплекс в г. Тюмени в границах ул. Новогодняя - ул. Чайковского - ул. Сосьвинская"
№ п/п | Наименование работы/материалов | Ед. изм. | НР | ГП - 1 |  | ГП - 1 | ГП - 2 | ИТОГО | Примечание
|  |  |  | Секция 1 | Секция 2
1. Внутреннее электроснабжение ЭМ
1.20 | Устройство заземления | м |  | 835 | 765 | 1600 | 1012 | 2612
| Сталь круглая оцинкованная 8 мм | м | 1.02 | 653 | 643 | 1296 | 803 | 2099 | опуски, пояс на 6,12 эт, сетка на кровле | заземление вентиляторов ПД (подъем над кровлей + расключение)
| Сталь круглая оцинкованная 18 мм | м | 1 | 15 | 15 | 30 | 18 | 48 | заземлители в землю по 3 м
| Полоса стальная оцинкованная 40х4 | м | 1.01 | 167 | 107 | 274 | 191 | 465 | заземлитель пояс на отм -0,5м, заземление пом. подвала
| Зажим | шт | 1 | 180 | 180 | 360 | 220 | 580 | крепление сетки на кровле с шагом 1 м | в спецификации неверный (очень маленький) объем
Объемы, выполняемые фасадчиками
1.20 | Устройство заземления | м |  | 430.65 | 430.65 | 861.3 | 524.78 | 1386.08
|  |  |  | 85 | 85 |  | 106 |  | длина пояса
|  |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  | количество поясов
|  |  |  | 170 | 170 |  | 212 |  | итого на пояса
|  |  |  | 260.65 | 260.65 |  | 312.78 |  | опуски | 49.29
|  |  |  | 7.2 | 7.2 |  | 8.8 |  | запас на сварные швы (10 см/6м)
|  |  |  | 430.65 | 430.65 |  | 524.78 | 1386.08
| Сталь круглая оцинкованная 8 мм | м | 1.02 | 439.26 | 439.26 | 878.52 | 535.28 | 1413.8 | итого
| Дюбель-гвоздь 6х40 | шт. | 1 | 431 | 431 | 862 | 525 | 1387
| Лента перфорированная | м | 0.1 | 43.1 | 43.1 | 86.2 | 52.5 | 138.7
Note on D9: Пользователь: 2% на заземление металлических элементов на кровле
Note on D28: Пользователь: 1шт./1м заземления
Note on D29: Пользователь: 0,1м/1м заземления

## СВОД
Сводная ведомость объемов работ по устройству систем электроснабжения и электроосвещения
Объект: «Жилой комплекс в г. Тюмени в границах ул. Новогодняя - ул. Чайковского - ул. Сосьвинская"
№ п/п | Наименование работы/материалов | Ед. изм. | НР | ГП - 1 |  | ГП - 1 | ГП - 2 | ИТОГО | Примечание
|  |  |  | Секция 1 | Секция 2
1. Внутреннее электроснабжение ЭМ
1.1 | Устройство вводно-распределительного устройства | шт |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 6
| ВРУ-EKF-(315А+400А) | шт | 1 | 1 |  | 1 | - | 1 | на два ввода (ВРУ)
| АВР-EKF-(80А+100А) | шт | 1 | 1 |  | 1 | - | 1 | на два вода с АВР красного цвета (ППУ)
| ВРУ-EKF-(100А+100А) | шт | 1 | 1 |  | 1 | - | 1 | на два ввода (ВРУ-1)
| ВРУ-EKF-(250А+250А) | шт | 1 | - |  | 0 | 1 | 1 | на два ввода (ВРУ)
| АВР-EKF-(100А) | шт | 1 | - |  | 0 | 1 | 1 | на два вода с АВР красного цвета (ППУ)
| ВРУ-EKF-(63А+63А) | шт | 1 | - |  | 0 | 1 | 1 | на два ввода (ВРУ-1)
1.2 | Устройство этажных щитков | компл |  | 15 | 15 | 30 | 30 | 60
| Щиток этажный на 7 квартир со слаботочным отсеком ЩЭ-7, шинами РЕ и N, без аппарата защиты питающей цепи (стояка) в составе, без окон: - фидерный выключатель ВА47-63 2P 50А, 50 А, 220В, 2Р - 7 шт; - фидерный выключатель ВА47-63 2P 63А, 63 А, 220В, 2Р - 7 шт; - счетчик электроэнергии 1 фазный CE208 S7.846.2.OA.QYUVFLZ SPDS, 5/100А, м/т, кл. т. 0,5 - 7 шт. | компл | 1 | 15 | - | 15 | - | 15
| Щиток этажный на 8 квартир со слаботочным отсеком ЩЭ-8, шинами РЕ и N, без аппарата защиты питающей цепи (стояка) в составе, без окон: - фидерный выключатель ВА47-63 2P 50А, 50 А, 220В, 2Р - 8 шт; - фидерный выключатель ВА47-63 2P 63А, 63 А, 220В, 2Р - 8 шт; - счетчик электроэнергии 1 фазный CE208 S7.846.2.OA.QYUVFLZ SPDS, 5/100А, м/т, кл. т. 0,5 - 8 шт; | компл | 1 | - | 15 | 15 | - | 15
| Щиток этажный на 4 квартиры со слаботочным отсеком, шинами РЕ и N, без аппарата защиты питающей цепи (стояка) в составе, без окон: - фидерный выключатель, 50 А, 220В, 2Р - 4 шт; - фидерный выключатель, 63 А, 220В, 2Р - 4 шт; - счетчик электроэнергии 1 фазный, 5/100А, м/т, кл. т. 0,5 - 4 шт; | компл | 1 | - | - | 0 | 15 | 15
| Щиток этажный на 5 квартир со слаботочным отсеком, шинами РЕ и N, без аппарата защиты питающей цепи (стояка) в составе, без окон: - фидерный выключатель, 50 А, 220В, 2Р - 5 шт; - фидерный выключатель, 63 А, 220В, 2Р - 5 шт; - счетчик электроэнергии 1 фазный, 5/100А, м/т, кл. т. 0,5 - 5 шт; | компл | 1 | - | - | 0 | 15 | 15
1.3 | Устройство распределительных щитков | компл |  | 2 | 0 | 2 | 2 | 4
| Щиток распределительный ЩРН-12-IP31, 12 модулей, в составе: - выключатель нагрузки ВН32-40 1Р, 40 А, 1Р, С - 1 шт; - групповой выключатель ВА47-29, 10 А, 1Р, С - 10 шт; | компл | 1 | 1 |  | 1 | - | 1 | ЩРП
| Щиток распределительный ЩРН-36 нав. (IP31), 36 модулей, в составе: -выключатель нагрузки на вводе ВН32 3P 40А, 40 А, 380В, 3Р - 1 шт; -выключатель групповой ВА47-29, 16 А, 1Р, С - 10 шт; - диф. автомат АВДТ63 1Р+N 16А 30мА, 16 А, 30 мА, 220В, 2Р - 7 шт. -расцепитель независимый РН-47 - 2 шт; | компл | 1 | 1 |  | 1 | - | 1 | ЩЖКХ
| Щиток распределительный, 12 модулей, в составе: - выключатель нагрузки, 40 А, 1Р, С - 1 шт; - групповой выключатель, 10 А, 1Р, С - 10 шт; | компл | 1 | - |  | 0 | 1 | 1 | ЩРП
| Щиток распределительный, 36 модулей, в составе: -выключатель нагрузки на вводе, 40 А, 380В, 3Р - 1 шт; -выключатель групповой, 16 А, 1Р, С - 7 шт; - диф. автомат, 16 А, 30 мА, 220В, 2Р - 6 шт. -расцепитель независимый - 2 шт; | компл | 1 | - |  | 0 | 1 | 1 | ЩЖКХ
1.4 | Устройство квартирных щитков | компл |  | 105 | 120 | 225 | 135 | 360
| Щиток квартирный ЩРн-24, шинами РЕ и N, в составе (на одну квартиру): -выключатель нагрузки на вводе ВН32 2P 50А, 50 А, 220В, 2Р - 1 шт; - групповой выключатель ВА47-63 1P 16А, 16 А, 220В - 1 шт; - групповой выключатель ВА47-63 1P 40А, 40 А, 220В - 1 шт; - диф. автомат АВДТ63 1Р+N 25А 30мА, 25 А, 30 мА, 220В - 3 шт; | компл | 1 | 105 | 120 | 225 | 135 | 360
1.5 | Устройство щитков коммерческих помещений | компл |  | 4 | 4 | 8 | 4 | 12
| Щиток коммерческого помещения со счетчиком ЩУРН-36, шинами РЕ и N, в составе: - выключатель нагрузки на вводе ВН32 3P 40А, 40 А, 3Р - 1 шт; -счетчик CE308 S34.746.OA.QYUVLFZ SPDS, 380В, 5 (80) А, RS485, кл.т. 1,0 Мн.тариф. - 1 шт; - групповой выключатель ВА47-63 1P 10А, 10 А, 220В - 2 шт; - групповой выключатель ВА47-63 3P 20А, 20 А, 380В - 2 шт; - диф. автомат АВДТ63 1Р+N 25А 30мА, 16 А, 30 мА, 220В - 2 шт. - розетка силовая с заземл. на DIN-рейку РАр10-3-ОП - 1 шт. | компл | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | ЩС1..ЩС4 ГП-1.1, ЩС5…ЩС8 ГП-1.2, ЩС1..ЩС4 в ГП-2 нет в спецификации, схема есть (аналогичная схеме для ГП-1)
1.6 | Монтаж розеток скрытой установки | шт |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 2
| Розетка штепсельная одноместная скрытой установки , одноместная, с третьим заземляющим контактом и защитными шторками IP20 | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | светильник МОП (Гс5.1, 5.2) в кв розетки не ставим!!!
1.7 | Монтаж розеток открытой установки | шт |  | 4 | 4 | 8 | 4 | 12
| Розетка штепсельная одноместная открытой установки , одноместная, с третьим заземляющим контактом и защитными шторками IP54 | шт | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | КУИ, тех помещения
1.8 | Монтаж коробки разветвительной для скрытой установки | шт |  | 999 | 1147 | 2146 | 1387 | 3533
| Коробка разветвительная для скрытой установки IP20 | шт | 1 | 999 | 1147 | 2146 | 1387 | 3533 | для разводки
| Шина дополнительного уравнивания потенциалов | шт | 1 | 120 | 120 | 240 | 135 | 375 | в коробках ШДУП в ванных
1.9 | Монтаж коробки для электроустановочных изделий | шт |  | 1441 | 1471 | 2912 | 2055 | 4967
| Монтажная коробка для электроустановочных изделий | шт | 1 | 1441 | 1471 | 2912 | 2055 | 4967 | подразетники
1.10 | Монтаж клеммника кабеля | шт |  | 105 | 120 | 225 | 135 | 360
| Клеммник кабеля для эл.плиты | шт | 1 | 105 | 120 | 225 | 135 | 360 | по 1шт в каждой кв |  | спецификация проект
1.11 | Прокладка силового кабеля (в том числе пластиковые гильзы прохода через стены и перекрытия) | м |  | 13841 | 14915 | 28756 | 18224 | 46980 |  |  | ГП-1.1 | разница | ГП-1.2 | разница | ГП-2 | разница
| ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м | 1.0812 | 308 | 407 | 715 | 504 | 1219 | ППУ-ЩРП, ЩРП-ПС |  | 875 | -567 | 1045 | -638 | 975 | -471
| ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 | м | 1.0812 | 498 | 648 | 1146 | 648 | 1794 | ШУПД-ПД |  | 660 | -162 | 840 | -192 | 880 | -232
| ВВГнг(А)-FRLS 4х6,0 | м | 1.0812 | 88 | 107 | 195 | 81 | 276 | ШУПД-ПД5.2; 6.2; 7.2 |  | 110 | -22 | 140 | -33 | 110 | -29
| ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 | м | 1.0812 | 17 | - | 17 | 27 | 44 | ППУ-ЩУЗД |  |  | 17
| ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 | м | 1.0812 | 67 | 67 | 134 | 83 | 217 | ППУ-ШУПД |  | 80 | -13 | 80 | -13 | 100 | -17
| ВВГнг(А)-FRLS 5х4,0 | м | 1.0812 | 18 | - | 18 | 26 | 44 | ППУ-ЩУПТ на схеме кабель 5х6,0 |  |  | 18
| ВВГнг(А)-FRLS 5х6,0 | м | 1.0812 | 154 | 215 | 369 | 142 | 511 | ППУ-Л |  | 180 | -26 | 280 | -65 | 180 | -38
| ВВГнг(А)-FRLS 5х35 | м | 1.0812 | - | - | 0 | 15 | 15 | ВРУ-ППУ | [5 empty] | 10 | 5
| ВВГнг(А)-FRLS 5х95 | м | 1.0812 | 15 | - | 15 | - | 15 | ВРУ-ППУ |  | 10 | 5
| ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | м | 1.0812 | 302 | 376 | 678 | 303 | 981 | ЩЖКХ-…
| ВВГнг(А)-LS 3х10 | м | 1.0812 | 1679 | 1930 | 3609 | 1848 | 5457 | ЩЭ-ЩК |  | 1575 | 104 | 1800 | 130 | 2025 | -177
| ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | м | 1.0812 | 36 | 34 | 70 | 23 | 93 | ВРУ-ЩУН |  |  | 36 |  |  |  | 23
| ВВГнг(А)-LS 5х4,0 | м | 1.0812 | 137 | 14 | 151 | 137 | 288 | ВРУ-БАО, ВРУ-ЩС1.1 |  | 140 | -3 | 10 | 4 | 140 | -3
| ВВГнг(А)-LS 5х6,0 | м | 1.0812 | 8 | 236 | 244 | 10 | 254 | ВРУ-ЩЖКХ, ВРУ-ЩС1.2 |  | 10 | -2 | 320 | -84 | 10 | 0
| ВВГнг(А)-LS 5х35 | м | 1.0812 | 291 | - | 291 | 374 | 665 | ВРУ-М1.1,2; ВРУ-ВРУ1 (2) |  | 340 | -49 | 340 | ??? | 415 | -41
| ВВГнг(А)-LS 5х50 | м | 1.0812 | - | 421 | 421 | - | 421 | ВРУ-М1.2 |  |  |  | 490 | -69
| ВВГнг(А)-LS 5х95 | м | 1.0812 | 12 | - | 12 | - | 12 | ВРУ-ВРУ1 |  | 10 | 2
| ВВГнг(А)-LS 1х4,0 | м | 1.0812 | 1228 | 1157 | 2385 | 1411 | 3796 | квартиры |  | 1575 | -347 | 1800 | -643 | 2025 | -614
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 | м | 1.0812 | 8151 | 8433 | 16584 | 11472 | 28056 | квартиры |  | 10830 | -2377 | 11300 | -2491 | 15620 | -3845
| ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6,0 | м | 1.0812 | 1109 | 1168 | 2277 | 1484 | 3761 | квартиры |  | 1575 | -466 | 1800 | -632 | 2025 | -541
1.12 | Монтаж гофрированной трубы | м |  | 359 | 284 | 643 | 344 | 987
| Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластика, Д=25мм | м | 1 | 255 | 180 | 435 | 240 | 675 | вру-щс, вру-щун, щрп-прибор пс, клапаны пду, гс1-5, скуд | вертикальный и горизонтальный (вне лотка) участок трасс в подвале, на кровле (клапаны пду)
| Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластика, Д=32мм | м | 1 | 104 | 104 | 208 | 104 | 312 | ппу-лифт | вертикальный участок
1.13 | Монтаж полиэтиленовой трубы ПНД | м |  | 7491 | 7520 | 15011 | 9929 | 24940
| Труба полиэтиленовая ПНД 20 | м | 1.01 | 5242 | 5185 | 10427 | 7288 | 17715 | ЩК-розетки, ШДУП | учтен физ объем + 6% на укладку змейкой и повороты + 1% на подъемы в толщине стяжки только горизонтальные участки (в полу)
| Труба полиэтиленовая ПНД 25 | м | 1.01 | 699 | 552 | 1251 | 956 | 2207 | ЩК-эл плита(гр.4)
| Труба полиэтиленовая ПНД 32 | м | 1.01 | 1550 | 1783 | 3333 | 1685 | 5018 | ЩЭ-ЩК
1.14 | Монтаж стальной электросварной прямошовной трубы | м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба стальная электросварная прямошовная наружный Д=25мм | м | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | замена на пластик, стоимость заложить в прокладку кабеля, прописать в работу (в т.ч. пластиковые гильзы прохода через перекрытия)
| Труба стальная электросварная прямошовная наружный Д=32мм | м | 1 |  |  | 0 |  | 0
| Труба стальная электросварная прямошовная наружный Д=57мм | м | 1 |  |  | 0 |  | 0
1.15 | Монтаж горизонтального лотка | м |  | 75 | 60 | 135 | 60 | 195
| Лоток неперфорированный 80х300х3000; 0,7мм | м | 1 | 75 | 60 | 135 | 60 | 195 | в подвале
| Крышка на лоток осн.300 мм, 3000мм | м | 1 | 75 | 60 | 135 | 60 | 195
| Поворот на 90° 80х300мм | шт | 1 | 10 | 5 | 15 | 10 | 25
| Поворот на 90° вертикальный внешний 80х300мм | шт | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | объем по спецификации
| Разветвитель Т-образный 80х300 | шт | 1 | 10 | 5 | 15 | 4 | 19
| Консоль потолочная VR | шт | 1 | 63 | 50 | 113 | 50 | 163 | крепление с шагом 1,2м
1.16 | Монтаж вертикального лотка | м |  | 99 | 99 | 198 | 147 | 345
| Лоток неперфорированный с крышкой 100х200х3000; 0,7мм | м | 1 | 99 | 99 | 198 | 147 | 345 | стояки подвал-16 эт
1.17 | Монтаж терморегулятора | шт |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |  | в спецфикации нет терморегулятора и датчика для секции 1.2, добавлен по решению РП
| Терморегулятор РТ-330 | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | для кровельных воронок
1.18 | Монтаж датчика температуры | шт |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 3
| Датчик температуры TST05-20,0 | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | для кровельных воронок
1.19 | Подключение греющего кабеля для выпусков системы ливневой канализации | шт |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | работа добавлена по решению РП
1.19 | Монтаж звонка | шт |  | 105 | 120 | 225 | 135 | 360
| Звонок беспроводной | шт | 1 | 105 | 120 | 225 | 135 | 360 | вход в квартиры | не делаем (решение РП)
1.20 | Устройство заземления | м |  | 835 | 765 | 1600 | 1012 | 2612 |  | работы будут выполнены силами фасадчиков
| Сталь круглая оцинкованная 8 мм | м | 1.02 | 653 | 643 | 1296 | 803 | 2099 | опуски, пояс на 6,12 эт, сетка на кровле | заземление вентиляторов ПД (подъем над кровлей + расключение)
| Сталь круглая оцинкованная 18 мм | м | 1 | 15 | 15 | 30 | 18 | 48 | заземлители в землю по 3 м
| Полоса стальная оцинкованная 40х4 | м | 1.01 | 167 | 107 | 274 | 191 | 465 | заземлитель пояс на отм -0,5м, заземление пом. подвала
| Зажим | шт | 1 | 180 | 180 | 360 | 220 | 580 | крепление сетки на кровле с шагом 1 м | в спецификации неверный (очень маленький) объем
2. Внутреннее электроосвещение ЭО
2.1 | Устройство блока автоматического управления освещением | шт |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 3
| Блок автоматического управления освещением | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | БАУО
2.2 | Монтаж блока управления заградительными огнями | шт |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 3
| Блок управления заградительными огнями "БУЭСОМ" типа "День-Ночь" 1х220В-1х220В с ФД | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | по проекту непонятно где находятся
2.3 | Монтаж ящика с понижающим трансформатором | шт |  | 3 | 0 | 3 | 3 | 6
| Ящик с понижающим трансформатором 250 ВА, 12В, IP54 | шт | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 6
2.4 | Монтаж патронов | шт |  | 495 | 465 | 960 | 585 | 1545
| Патрон керамический под цоколь Е27 | шт | 1 | 495 | 465 | 960 | 585 | 1545 | в каждой комнате | в проекте не были учтены патроны в спальнях
| Патрон под цоколь Е27 настенный | шт | 1 | 15 | 15 | 30 | 15 | 45 | в 1 кв (пострирочная) на 2-16 этаже | не делаем, ставим только колодку (РП)
| Зажим люстровый КЛ-2,5 УЗ | шт | 1 | 495 | 465 | 960 | 585 | 1545 |  | не делаем (решение РП)
| Крюк для подвешивания светильников У623 Б УХЛЗ | шт | 1 | 495 | 465 | 960 | 585 | 1545 |  | не делаем (решение РП)
2.5 | Монтаж колодок клеммных | шт |  | 525 | 495 | 1020 | 660 | 1680
| Колодка клеммная для светильников на три контакта 220В, 2,5А | шт | 1 | 360 | 255 | 615 | 315 | 930 | прихожая, коридор, кухня-гостиная(где 2 светльника) | +постирочнаяя, гардеробная (по проекту там были патроны) (РП)
| Колодка клеммная для светильников на четыре контакта 220В, 2,5А | шт | 1 | 165 | 240 | 405 | 345 | 750 | спальня, кухня-гостиная
2.6 | Монтаж светильников | шт |  | 498 | 481 | 979 | 640 | 1619
| Светильник светодиодный 12Вт 4000К IP54 круг белый ДПО 2002 | шт | 1 | 135 | 120 | 255 | 165 | 420 | Л01: с/у кв
| Светильник светодиодный 8Вт 4000К IP54 круг белый ДПО 2001 | шт | 1 | 120 | 135 | 255 | 210 | 465 | Л02: балконы, гардеробные | не делаем (РП)
| Светильник светодиодный 8Вт 4000К IP65 овал белый, -40…+45° ДПО 5020 | шт | 1 | 7 | 5 | 12 | 6 | 18 | Л03: 1эт входы, подвал, выход на кровлю
| Светильник светодиодный, накладной, Р=12Вт, 1400 Лм, 4000К IP54, микроволновый датчик движения (ЛУЧ-220-С 123МВ ДРАЙВ) | шт | 1 | 37 | 40 | 77 | 43 | 120 | Л04: подвал, 1 эт, межэтаж площадки
| Светильник светодиодный накладной с матовым рассеивателем из ПММА, 19 Вт, 2100 Лм, 111лм/Вт, IP65, CRI 80, 4000К (ДСП44-19-002 Flagman F 840) | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | Л05: куи | в гп-2 по проекту 3шт, в спецификации 2 шт
| Светильник светодиодный накладной, прозрачный поликарбонат, 32Вт, 3587 Лм, 112Лм/Вт, Ra=80, ССТ=4000К, PF=0,95 (ДСП44-38-002 Flagman F 840) | шт | 1 | 12 | - | 12 | 9 | 21 | Л06: комната связи, эл-щитовая, насосная
| Светильник накладной светодиодный точечный, 10Вт, Artisan, C080CL-01-GU10-B, MAYTONI | шт | 1 | 10 | 10 | 20 | 15 | 35 | Л011: колясочная | по ТЗ
| Блок питания ARPV-24150-B1(24V, 6, 3А, 150W) (Arlight, IP67 Металл, 3 года) | шт | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | Л012: колясочная
| Лента светодиодная, встраиваемая в потолок, 9W/m, 140°, 3К, 24 Vdc, IP65 + Профиль алюминиевый, встраиваемый в потолок ГКЛ, с экраном | м | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10
| Профиль алюминиевый встраиваимый в потолок ГКЛ с экраном | м | 1 | 5 |  | 5 |  | 5
| Настенный светильник, G9, 7 Вт | шт | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | Л013: холл | по ТЗ
| Светильник подвесной, D=100см, 9Вт | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Л014: вестибюль | по ТЗ
| Светильник подвесной, D=80см 9Вт | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Л015: вестибюль | по ТЗ
| Светильник подвесной, D=60см 9Вт | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Л016: вестибюль | по ТЗ
| Светильник накладной светодиодный Arlight SP-RONDO-140В-18W Day White 022237, 14см | шт | 1 | 157 | 155 | 312 | 234 | 546 | Л017: 1эт, типовой моп, лк
| Светильник подвесной, 60Вт, Glen Cove LSP-9606, Lussole | шт | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | Л018: вестибюль | по ТЗ
| Шина для трекового светильника (2м) | шт | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | Л019: вестибюль
| Трековый светильник, Magnetic track system Exility, Alfa S, TR132-2-7W3K-B, Technical | шт | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | Л020: вестибюль | по ТЗ
| Настенный светильник, 5 Вт (черный матовый) | шт | 1 | 105 | 120 | 225 | 135 | 360 | Л021: типовой моп (входы в квартиры) | по ТЗ
| Светильник шар матовый, D=18см, 5 Вт | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Л022: вестибюль, оранжерея | по ТЗ
| Светодиодный заградительный огонь, 10Вт, IP65, 220В, красный (СДЗО-05-1) | шт | 1 | 16 | 12 | 28 | 16 | 44 | Л010: кровля
2.7 | Монтаж прочих световых элементов | шт |  | 35 | 30 | 65 | 35 | 100
| Световой домовой знак LED IP65 | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | адресная табличка снаружи | делают рекламщики
| Светодиодный светильник с аварийным блоком, 3ч, IP65, 3Вт, V1-R0-70355-21A01-2000165. Пиктограмма "ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ" красный для аварийно-эвакуационного светильника ip65, V1-R0-70351-21A01-6520 | шт | 1 | 30 | 30 | 60 | 30 | 90 | на каждом этаже
| Оповещатель табло световое Компания СМД СФЕРА 220 В (уличное исполнение) "Насосная станция пожаротушения", -55°C...+85°C, IP66 | шт | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | подвал, 1 эт (вход в подвал)
| Светодиодный светильник с аварийным блоком, 3ч, IP65, 3Вт, V1-R0-70355-21A01-2000165. Пиктограмма "Выход" | шт | 1 | - | - | - | - | - | в разделе "пожарная сигнализация"
| Светильник переносной, 12В | шт | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 6 | с ящиком с понижающим трансформатора?подвал
2.8 | Монтаж датчиков движения | шт |  | 99 | 99 | 198 | 145 | 343
| Датчик движения ЭРА MD 013 белый 1200Вт 180гр 12м IP65 Б0043790 | шт | 1 | 99 | 99 | 198 | 145 | 343 | 1 этаж, моп типовой, лк | возможна корректировка типа и количества после проведения тендера, пока оставляем проектные данные
2.9 | Монтаж выключателей | шт |  | 10 | 2 | 12 | 9 | 21
| Выключатель одноклавишный для скрытой установки 220В, 10А, IP20 | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 эт (куи, с/у)
| Выключатель одноклавишный для скрытой установки 220В, 10А, IP20 | шт | 1 | 300 | 345 | 645 | 330 | 975 | квартиры (с/у, балкон, прихожая) | выключатели в квартирах не ставим (РП)
| Выключатель двухклавишный для скрытой установки 220В, 10А, IP20 | шт | 1 | 315 | 315 | 630 | 495 | 1125 | квартиры (комнаты) | выключатели в квартирах не ставим (РП)
| Выключатель однополюсный клавишный для открытой установки 220В, 10А, исполнения IP54 | шт | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 13 | подвал, выход лк на кровлю
| Переключатель однополюсный клавишный для открытой установки 220В, 10А, исполнения IP54 | шт | 1 | 4 | - | 4 | - | 4 | подвал (насосная)
2.10 | Монтаж колодок клеммных | шт |  | 615 | 660 | 1275 | 825 | 2100
| Колодка клеммная для светильников на три контакта 220В, 2,5А | шт | 1 | 615 | 660 | 1275 | 825 | 2100 | вместо исключенных выключателей в квартирах
2.11 | Монтаж коробки разветвительной для открытой установки | шт |  | 105 | 79 | 184 | 145 | 329
| Коробка разветвительная для открытой установки IP55 | шт | 1 | 105 | 79 | 184 | 145 | 329 | для разводки в подвале, на кровле
2.12 | Монтаж коробки разветвительной для скрытой установки | шт |  | 526 | 571 | 1097 | 707 | 1804
| Коробка разветвительная для сплошных стен IP20 | шт | 1 | 526 | 571 | 1097 | 707 | 1804 | для разводки в стенах (над выключателем) | квартиры, выключатели 1 этажа, типовой этаж
2.13 | Монтаж коробки для электроустановочных изделий | шт |  | 511 | 541 | 1052 | 692 | 1744
| Монтажная коробка для электроустановочных изделий | шт | 1 | 511 | 541 | 1052 | 692 | 1744 | для выключателей скрытой установки | вычтены выключатели для светильников на лоджиях | спецификация проект
2.14 | Прокладка силового кабеля (в том числе пластиковые гильзы прохода через стены и перекрытия) | м |  | 7156 | 7079 | 14235 | 8986 | 23221 |  |  | ГП-1.1 | разница | ГП-1.2 | разница | ГП-2 | разница
| ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | м | 1.0812 | 1344 | 1160 | 2504 | 1383 | 3887 | А1-А6 |  | 1530 | -186 | 1530 | -370 | 1520 | -137
| ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 | м | 1.08 | 360 | 454 | 814 | 452 | 1266 | подвал, стояки: А5, А6, А8 |  | 380 | -20 | 380 | 74 | 460 | -8
| ВВГнг(А)-FRLS 5х4,0 | м | 1.08 | 74 | 105 | 179 | 143 | 322 | подвал, стояки А4 |  | 90 | -16 | 90 | 15 | 180 | -37
| ВВГнг(А)-LS 2х1,5 | м | 1.08 | 405 | 467 | 872 | 405 | 1277 | опуски к одноклавишным выключателям в кв | в проекте нет, но делаем такой кабель (Рассейкин О.Н.) | 0 | 405 | 0 | 467 | 0 | 405
| ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | м | 1.08 | 4599 | 4300 | 8899 | 5627 | 14526 | 01-04, в кв, на светильники над входами в квартиру |  | 7860 | -3261 | 7260 | -2960 | 8650 | -2618
| ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | м | 1.08 | - | - | - | - | - | осещение в лифтовых шахтах - не делаем (РП) |  | 160 |  | 160 |  | 460
| ВВГнг(А)-LS 4х1,5 | м | 1.08 | 443 | 629 | 1072 | 1013 | 2085 | к светильникам (колодка на 4 контакта) в кв | спальни, кухни-гостиные | 1500 | -1057 | 2000 | -1371 | 2900 | -1887
| ВВГнг(А)-LS 5х4,0 | м | 1.08 | 74 | 106 | 180 | 143 | 323 | подвал, стояки 04 |  | 90 | -16 | 90 | 16 | 180 | -37
2.15 | Монтаж гофрированной трубы | м |  | 560 | 640 | 1200 | 570 | 1770
| Труба гофрированная ПВХ d20мм с протяж.сер. | м | 1 | 345 | 305 | 650 | 300 | 950 | группы: 01-03, А1-А3 | вертикальный и горизонтальный (вне лотка) участок трасс в подвале
| Труба гофрированная ПВХ d25мм с протяж.сер. | м | 1 | 215 | 335 | 550 | 270 | 820 | группы: 04, А4-А6, А7, А8
2.16 | Монтаж полиэтиленовой трубы ПНД | м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба полиэтиленовая ПНД 20с (2.0) техническая монтажная | м | 1.01 | - | - | 0 | - | 0 |  | закладные в монолите - делаются монолитчиками
| Труба полиэтиленовая ПНД 25с (2.0) техническая монтажная | м | 1.01 | - | - | 0 | - | 0
2.16 | Монтаж стальной электросварной прямошовной трубы | м |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Труба стальная электросварная прямошовная наружный Д=25мм | м | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | замена на пластик, стоимость заложить в прокладку кабеля, прописать в работу (в т.ч. пластиковые гильзы прохода через перекрытия)
3 | Комплект для сдачи объекта в Ростехнадзор (огнетушитель, перчатки, галоши, коврик) | компл |  | 1 | - | 1 | 1 | 2
*** Примечания к расчету:
На кабель заложена норма: 6% на работу, +2% на материал (итого 8% на материал)
Разводка ЭМ в квартирах посчитана не по стенам (как в проекте), а по полу в трубах ПНД
В квартирах не устанавливаем выключатели и розетки
В квартирах не делаем вывод кабеля под вытяжку (в черновых квартирах не будет, в чистовых будут делать отделочники)
Освещение лоджий в квартирах не делаем
В лифтовых шахтах не выполняется разводка ЭМ и ЭО (делают лифтовики)
Требуется замена медного кабеля на алюминиевый (запросить у подрядчика) от ВРУ до кв.щита, стояки
Расключения в коробках приняты 0.15м, в щитах и шкафах 0.5м, в приборах 0.3м
Закладные трубы в плитах перекрытия ПНД включены в договор с монолитчиками
Подключение датчиков движения посчитано без использования распределительной коробки
Все распределительные коробки (для ЭО) в МОП 1 этажа посчитаны открытой установки (кроме коробок для выключателей скрытой установки), МОП типового этажа - скрытой в стенах
Подсветку номеров квартир (у входных дверей в кв) не делаем. Заменить на светильники на батарейках?
Теплый пол не включен в расчет, учтены только выводы кабеля для подключения терморегулятора (теплый пол и регулятор к нему выдаем на руки?)
Note on D41: Пользователь: 6% на работу +2% на материал
Note on D65: Пользователь: запас на подъем в толщине стяжки
Note on D89: Пользователь: 2% на заземление металлических элементов на кровле
Note on D153: Пользователь: 6% на работу +2% на материал
Note on D165: Пользователь: запас на подъем в толщине стяжки
Note on F169: Пользователь: ВРУ находится в 1 секции

## Расчет ЭМ ГП-1.1
ГП-1.1 ЭМ
ОТ | ДО | Наименование участка | Марка кабеля | [35 empty] | Коробка разветвительная, шт.
|  |  | ВВГнг(А)-FRLS 5х6,0 |  | ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 |  | ВВГнг(А)-FRLS 5х4,0 |  | ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 |  | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 |  | ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 |  | ВВГнг(А)-FRLS 4х6,0 |  | ВВГнг(А)-FRLS 5х95 |  | ВВГнг(А)-LS 5х95 |  | ВВГнг(А)-LS 5х6,0 |  | ВВГнг(А)-LS 5х4,0 |  | ВВГнг(А)-LS 5х2,5 |  | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 |  | ВВГнг(А)-LS 5х35 |  | ВВГнг(А)-LS 3х10 |  | ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 |  | ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6,0 |  | ВВГнг(А)-LS 1х4,0
|  |  | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | кол-во опусков | длина, м | кол-во опусков | длина, м | кол-во опусков | длина, м
|  | длина 1 опуска/подъема, м | 1,5 м от/до ВРУ 0,7 м от/до щита | [27 empty] | 1,5 м от ЩЭ 2,4 м до ЩК |  | 2,4 м от ЩК 0,5 м до розетки 1,3 м до кухни 1,3 м до с/у 1,0 м до тепл.пола |  | 2,4 м от ЩК 0,5 м до розетки |  | 2,4 м от ЩК 0,4 м до коробки
|  | длина 1 расключения, м |  | 0.5 | 0.3 | 0.15 | [25 empty] | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Подвал, 1 эт, кровля
ВРУ | ВРУ1 | горизонт, м | [17 empty] | 3
|  | подъем/опуск, м | [17 empty] | 6
|  | расключения в ВРУ, м | [17 empty] | 2 | [18 empty] | 0
ВРУ | ППУ | горизонт, м | [15 empty] | 5.8
|  | подъем/опуск, м | [15 empty] | 6
|  | расключения в ВРУ, м | [15 empty] | 2 | [20 empty] | 0
ППУ | Л1-н1 | горизонт, м |  | 16.3
|  | подъем/опуск, м | пвх 32 | 51.93
|  | расключения в ВРУ, м |  | 1 | [34 empty] | 0
ППУ | Л2-н1 | горизонт, м |  | 19.6
|  | подъем/опуск, м | пвх 32 | 51.93
|  | расключения в ВРУ, м |  | 1 | [34 empty] | 0
ППУ | ШУПД1 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [32 empty] | 0
ППУ | ШУПД 5.1 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [32 empty] | 0
ППУ | ШУПД 5.2 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [32 empty] | 0
ППУ | ШУПД8 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [32 empty] | 0
ППУ | ШУПД9 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [32 empty] | 0
ППУ | ШУПД 14 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [32 empty] | 0
ППУ | ШУДУ1 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [32 empty] | 0
ППУ | БАО 1.1 | горизонт, м |  |  |  | 6
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [32 empty] | 0
ППУ | ЩРП | горизонт, м | [9 empty] | 5
|  | подъем/опуск, м | [9 empty] | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [9 empty] | 1 | [26 empty] | 0
ППУ | ЩУПТ | горизонт, м | [5 empty] | 13.2
|  | подъем/опуск, м | [5 empty] | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [5 empty] | 1 | [30 empty] | 0
ППУ | ЩУЗД1 | горизонт, м | [7 empty] | 12.2
|  | подъем/опуск, м | [7 empty] | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [7 empty] | 1 | [28 empty] | 0
ВРУ | ЩЖКХ | горизонт, м | [19 empty] | 3.9
|  | подъем/опуск, м | [19 empty] | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [19 empty] | 1 | [16 empty] | 0
ВРУ | БАО 1.1 | горизонт, м | [21 empty] | 8.5
|  | подъем/опуск, м | [21 empty] | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [21 empty] | 1 | [14 empty] | 0
ВРУ | ЩУН1 | горизонт, м | [21 empty] | 17
|  | подъем/опуск, м | [21 empty] | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [21 empty] | 1 | [14 empty] | 0
ВРУ | ЩУН2 | горизонт, м | [23 empty] | 31.2
|  | подъем/опуск, м | [23 empty] | 1.5
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [23 empty] | 0.5 | [12 empty] | 0
ВРУ1 | ЩС1 | горизонт, м | [21 empty] | 13.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [21 empty] | 3.3
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [21 empty] | 1 | [14 empty] | 0
ВРУ1 | ЩС2 | горизонт, м | [21 empty] | 11.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [21 empty] | 3.3
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [21 empty] | 1 | [14 empty] | 0
ВРУ1 | ЩС3 | горизонт, м | [21 empty] | 26.3
|  | подъем/опуск/верт, м | [21 empty] | 3.3
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [21 empty] | 1 | [14 empty] | 0
ВРУ1 | ЩС4 | горизонт, м | [21 empty] | 26.3
|  | подъем/опуск/верт, м | [21 empty] | 3.3
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [21 empty] | 1 | [14 empty] | 0
ВРУ | М1.1 | горизонт, м | [27 empty] | 21
|  | подъем/опуск/верт, м | [27 empty] | 12.8
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [27 empty] | 2 | [8 empty] | 3
ВРУ | М1.2 | горизонт, м | [27 empty] | 21
|  | подъем/опуск/верт, м | [27 empty] | 21.8
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [27 empty] | 2 | [8 empty] | 3
ВРУ | М1.3 | горизонт, м | [27 empty] | 21
|  | подъем/опуск/верт, м | [27 empty] | 30.8
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [27 empty] | 2 | [8 empty] | 3
ВРУ | М1.4 | горизонт, м | [27 empty] | 21
|  | подъем/опуск/верт, м | [27 empty] | 39.8
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [27 empty] | 2 | [8 empty] | 3
ВРУ | М1.5 | горизонт, м | [27 empty] | 21
|  | подъем/опуск/верт, м | [26 empty] | лоток в | 48.8
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [27 empty] | 2 | [8 empty] | 3
ЩРП | ПС1.1 | горизонт, м | [9 empty] | 25
|  | подъем/опуск/верт, м | [9 empty] | 49
|  | расключения в щитке, клапане, м | [9 empty] | 7.25 | [26 empty] | 15
|  | до клапанов на кровле, м | [9 empty] | 11.04 | [26 empty] | 1
ЩРП | ПС1.2 | горизонт, м | [9 empty] | 21.8
|  | подъем/опуск/верт, м | [9 empty] | 47
|  | расключения в щитке, клапане, м | [9 empty] | 7.25 | [26 empty] | 15
|  | до клапанов на кровле, м | [9 empty] | 3.28 | [26 empty] | 0
ЩРП | ПС1.3 | горизонт, м | [9 empty] | 29.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [9 empty] | 49
|  | расключения в щитке, клапане, м | [9 empty] | 7.25 | [26 empty] | 15
|  | до клапанов на кровле, м | [9 empty] | 13.74 | [26 empty] | 1
ЩРП | ПС5 прибор | горизонт, м | [9 empty] | 2
|  | подъем/опуск/верт, м | [9 empty] | 2.2
|  | расключения в щитке, клапане, м | [9 empty] | 1 | [26 empty] | 0
ЩЖКХ | Гс-1.1 | горизонт, м | [25 empty] | 4.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [25 empty] | 3
|  | расключения в щитке, приборе, м | [25 empty] | 0.95 | [10 empty] | 1
ЩЖКХ | Гс-2 | горизонт, м | [25 empty] | 11.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [25 empty] | 6.7
|  | расключения в щитке, приборе, м | [25 empty] | 1.25 | [10 empty] | 1
ЩЖКХ | Гс-3 | горизонт, м | [25 empty] | 41.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [25 empty] | 50.26
|  | расключения в щитке, приборе, м | [25 empty] | 1.25 | [10 empty] | 1
ЩЖКХ | Гс-4 | горизонт, м | [25 empty] | 17.2
|  | подъем/опуск/верт, м | [25 empty] | 2.7
|  | расключения в щитке, приборе, м | [25 empty] | 0.95 | [10 empty] | 1
ЩЖКХ | Гс-5.1 | горизонт, м | [25 empty] | 19
|  | подъем/опуск/верт, м | [25 empty] | 2.4
|  | расключения в щитке, приборе, м | [25 empty] | 1.4 | [10 empty] | 2
ЩЖКХ | ТШ1-н1 | горизонт, м | [25 empty] | 6.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [25 empty] | 2.7
|  | расключения в щитке, приборе, м | [25 empty] | 1 | [10 empty] | 0
ЩЖКХ | СКУД1-н1 | горизонт, м | [25 empty] | 20.2
|  | подъем/опуск/верт, м | [25 empty] | 5.06
|  | расключения в щитке, приборе, м | [25 empty] | 1.95 | [10 empty] | 1
ЩЖКХ | ТВ-н1 | горизонт, м | [25 empty] | 8
|  | подъем/опуск/верт, м | [25 empty] | 2.7
|  | расключения в щитке, приборе, м | [25 empty] | 1 | [10 empty] | 0
ЩЖКХ | ЩРД-н1 | горизонт, м | [25 empty] | 16.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [25 empty] | 48
|  | расключения в щитке, приборе, м | [25 empty] | 1 | [10 empty] | 0
ШУПД 1 | ПД1 | горизонт, м | [11 empty] | 23
|  | подъем/опуск/верт, м | [10 empty] | лоток в | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [11 empty] | 0.8 | [24 empty] | 0
ШУПД 5.1 | ПД5.1 | горизонт, м | [11 empty] | 28
|  | подъем/опуск/верт, м | [11 empty] | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [11 empty] | 0.8 | [24 empty] | 0
ШУПД 5.2 | ПД5.2 | горизонт, м | [13 empty] | 29
|  | подъем/опуск/верт, м | [13 empty] | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [13 empty] | 0.8 | [22 empty] | 0
ШУПД 8 | ПД8 | горизонт, м | [11 empty] | 22
|  | подъем/опуск/верт, м | [11 empty] | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [11 empty] | 0.8 | [24 empty] | 0
ШУПД 9 | ПД9 | горизонт, м | [11 empty] | 23.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [11 empty] | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [11 empty] | 0.8 | [24 empty] | 0
ШУПД 14 | ПД14 | горизонт, м | [11 empty] | 30.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [11 empty] | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [11 empty] | 0.8 | [24 empty] | 0
ШУДУ 1 | ДУ1 | горизонт, м | [11 empty] | 23.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [11 empty] | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [11 empty] | 0.8 | [24 empty] | 0
Итого Подвал, 1эт, кровля |  |  |  | 141.76 |  | 61.7 |  | 16.4 |  | 15.4 |  | 284.51 |  | 460.16 |  | 80.61 |  | 13.8 |  | 11 |  | 7.1 |  | 126.7 |  | 33.2 |  | 279.17 |  | 269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69
2-16 этажи
ЩЭ | ЩК1 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 32 | 12.2
|  | подъем/опуск/верт, м | [28 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 0
ЩЭ | ЩК2 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 32 | 17.1
|  | подъем/опуск/верт, м | [28 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 0
ЩЭ | ЩК3 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 32 | 16.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [28 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 0
ЩЭ | ЩК4 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 32 | 8.2
|  | подъем/опуск/верт, м | [28 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 0
ЩЭ | ЩК5 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 32 | 2.7
|  | подъем/опуск/верт, м | [28 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 0
ЩЭ | ЩК6 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 32 | 6.4
|  | подъем/опуск/верт, м | [28 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 0
ЩЭ | ЩК7 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 32 | 6.1
|  | подъем/опуск/верт, м | [28 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [29 empty] | 1 | [6 empty] | 0
Кв. 1 | Гр2 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 10.5
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 8 | 7.5 |  |  |  |  | 3
| Гр3 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 14.5
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 8 | 5.9 |  |  |  |  | 2
| Гр4 | горизонт, м | [32 empty] | пнд 25 | 4.8
|  | опуски / подъемы, м | [32 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 4.2
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 6 | 7.7 |  |  |  |  | 1
| ЩДУП | горизонт, м | [34 empty] | пнд 20 | 5
|  | опуски / подъемы, м | [34 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [31 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [31 empty] | 3 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [31 empty] | 1.65 |  | 0.15 |  | 0 | -
Кв. 2 | Гр2 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 13
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 8 | 8.3 |  |  |  |  | 3
| Гр3 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 26.5
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 20 | 11.9 |  |  |  |  | 5
| Гр4 | горизонт, м | [32 empty] | пнд 25 | 9.7
|  | опуски / подъемы, м | [32 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 8
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 8 | 9.7 |  |  |  |  | 2
| ЩДУП | горизонт, м | [34 empty] | пнд 20 | 4.7
|  | опуски / подъемы, м | [34 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [31 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [31 empty] | 5.25 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [31 empty] | 2.7 |  | 0.15 |  | 0 | -
Кв. 3 | Гр2 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 21.2
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 12 | 11.1 |  |  |  |  | 4
| Гр3 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 28.5
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 20 | 11.9 |  |  |  |  | 5
| Гр4 | горизонт, м | [32 empty] | пнд 25 | 9.5
|  | опуски / подъемы, м | [32 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 14.5
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 10 | 12.3 |  |  |  |  | 2
| ЩДУП | горизонт, м | [34 empty] | пнд 20 | 14.3
|  | опуски / подъемы, м | [34 empty] | 4 | 5.6 | 2
|  | расключения в ЩК, м | [31 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 1 | -
|  | расключения в коробках, м | [31 empty] | 6 |  | 0 |  | 0.3 | -
|  | расключения в розетках, м | [31 empty] | 3.15 |  | 0.15 |  | 0 | -
Кв. 4 | Гр2 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 10
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 8 | 7.5 |  |  |  |  | 3
| Гр3 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 15
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 8 | 5.9 |  |  |  |  | 2
| Гр4 | горизонт, м | [32 empty] | пнд 25 | 3.8
|  | опуски / подъемы, м | [32 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 4.5
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 6 | 7.7 |  |  |  |  | 1
| ЩДУП | горизонт, м | [34 empty] | пнд 20 | 5
|  | опуски / подъемы, м | [34 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [31 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [31 empty] | 3 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [31 empty] | 1.65 |  | 0.15 |  | 0 | -
Кв. 5 | Гр2 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 10
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 8 | 7.5 |  |  |  |  | 3
| Гр3 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 14.5
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 8 | 5.9 |  |  |  |  | 2
| Гр4 | горизонт, м | [32 empty] | пнд 25 | 4.5
|  | опуски / подъемы, м | [32 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 4.7
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 6 | 7.7 |  |  |  |  | 1
| ЩДУП | горизонт, м | [34 empty] | пнд 20 | 5
|  | опуски / подъемы, м | [34 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [31 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [31 empty] | 3 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [31 empty] | 1.65 |  | 0.15 |  | 0 | -
Кв. 6 | Гр2 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 9.3
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 6 | 5.7 |  |  |  |  | 2
| Гр3 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 25.2
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 12 | 7.9 |  |  |  |  | 3
| Гр4 | горизонт, м | [32 empty] | пнд 25 | 5.2
|  | опуски / подъемы, м | [32 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 5.5
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 6 | 7.7 |  |  |  |  | 2
| ЩДУП | горизонт, м | [34 empty] | пнд 20 | 6.8
|  | опуски / подъемы, м | [34 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [31 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [31 empty] | 3.45 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [31 empty] | 1.8 |  | 0.15 |  | 0 | -
Кв. 7 | Гр2 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 8
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 6 | 6.5 |  |  |  |  | 2
| Гр3 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 23.5
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 12 | 7.9 |  |  |  |  | 4
| Гр4 | горизонт, м | [32 empty] | пнд 25 | 6
|  | опуски / подъемы, м | [32 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 7.2
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 6 | 7.7 |  |  |  |  | 2
| ЩДУП | горизонт, м | [34 empty] | пнд 20 | 7.3
|  | опуски / подъемы, м | [34 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [31 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [31 empty] | 3.75 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [31 empty] | 1.8 |  | 0.15 |  | 0 | -
Итого 2-16 этажи |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1552.5 |  | 7538.25 |  | 1025.25 |  | 1135.5 | 930
ИТОГО ГП-1.1 |  |  |  | 141.76 |  | 61.7 |  | 16.4 |  | 15.4 |  | 284.51 |  | 460.16 |  | 80.61 |  | 13.8 |  | 11 |  | 7.1 |  | 126.7 |  | 33.2 |  | 279.17 |  | 269 |  | 1552.5 |  | 7538.25 |  | 1025.25 |  | 1135.5 | 999
|  | работа: |  | 150.2656 |  | 65.402 |  | 17.384 |  | 16.324 |  | 301.5806 |  | 487.7696 |  | 85.4466 |  | 14.628 |  | 11.66 |  | 7.526 |  | 134.302 |  | 35.192 |  | 295.9202 |  | 285.14 |  | 1645.65 |  | 7990.545 |  | 1086.765 |  | 1203.63
|  | материал: |  | 153.2709 |  | 66.71 |  | 17.7317 |  | 16.6505 |  | 307.6122 |  | 497.525 |  | 87.1555 |  | 14.9206 |  | 11.8932 |  | 7.6765 |  | 136.988 |  | 35.8958 |  | 301.8386 |  | 290.8428 |  | 1678.563 |  | 8150.3559 |  | 1108.5003 |  | 1227.7026
13836
[10 empty] | 14112 |  | 1.0199
Коробки под розетки |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1440 |  | 0 |  | 0 | всего: | 1441
[27 empty] | розетка в холле под светильник | [6 empty] | без розеток, только подразетники
[13 empty] | вертик.лоток: |  | 99.61
[13 empty] | пнд 32: |  | 1447.5
[13 empty] | пнд 25: |  | 652.5
[13 empty] | пнд 20: |  | 4896
[13 empty] | пвх 32: |  | 103.86
пвх 25:
Note on C5: Пользователь: отметка ВРУ +0,6м от пола; отметка щита +1,5м от пола
Note on AH5: Пользователь: учтена толщ.пола: 0,4+0,1 1,2+0,1 0,9+0,1
Note on AJ5: Пользователь: учтена толщ.пола: 0,4+0,1
Note on E6: Пользователь: ВРУ, щиты, шкафы, лифты
Note on F6: Пользователь: клапаны ПД, ДУ, вентиляторы на кровле
Note on G6: Пользователь: розетки, светильники
Note on AG6: Пользователь: в Щэ и ЩК
Note on AH6: Пользователь: в коробке
Note on AI6: Пользователь: в розетке
Note on AJ6: Пользователь: в коробке
Note on AK6: Пользователь: в розетке
Note on AL6: Пользователь: в коробке
Note on AM6: Пользователь: в розетке
Note on E14: Пользователь: по подвалу
Note on E15: Пользователь: от ВРУ до кровли
Note on E17: Пользователь: по подвалу
Note on E18: Пользователь: от ВРУ до кровли
Note on B50: Пользователь: на задвижки
Note on Y66: Пользователь: + перекрытие подвала + пол + 1,5м на 1 эт
Note on Y69: Пользователь: + перекрытие подвала + пол + 1,5м на 1 эт
Note on Y72: Пользователь: + перекрытие подвала + пол + 1,5м на 1 эт
Note on Y75: Пользователь: + перекрытие подвала + пол + 1,5м на 1 эт
Note on AE78: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-3 этаж + до щита на 4 этаже
Note on AE79: Пользователь: + расключение в этажном щите на каждом этаже
Note on AE81: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-6 этаж + до щита на 7 этаже
Note on AE82: Пользователь: + расключение в этажном щите на каждом этаже
Note on AE84: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-9 этаж + до щита на 10 этаже
Note on AE85: Пользователь: + расключение в этажном щите на каждом этаже
Note on AE87: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-12 этаж + до щита на 13 этаже
Note on AE88: Пользователь: + расключение в этажном щите на каждом этаже
Note on AE90: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + до щита на 16 этаже
Note on AE91: Пользователь: + расключение в этажном щите на каждом этаже
Note on B92: Пользователь: первый клапан
Note on M92: Пользователь: по подвалу + на 2-16 этаже до клапана
Note on M93: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + до коробки(отм клапана) на 16 этаже
Note on M94: Пользователь: + расключение в коробке на каждом этаже(1) + расключение в клапане на каждом этаже (1)
Note on C95: Пользователь: или они будут питаться от вентиляторов?
Note on M95: Пользователь: от коробки на кровлю + пирог + подъем над кровлей + гориз участок (1 м у первого клапана и по плану у второго клапана) + расключения в коробке (1) + расключения в клапане (1) ПД5 (два клапана) и ПД14
Note on B96: Пользователь: второй клапан
Note on M96: Пользователь: по подвалу + на 2-16 этаже до клапана
Note on M97: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + до коробки(отм клапана) на 16 этаже
Note on M98: Пользователь: + расключение в коробке на каждом этаже(1) + расключение в клапане на каждом этаже (1)
Note on C99: Пользователь: или они будут питаться от вентиляторов?
Note on M99: Пользователь: от коробки на кровлю + пирог + подъем над кровлей + гориз участок (1 м) + расключения в коробке (1) + расключения в клапане (1) ПД1
Note on B100: Пользователь: третий клапан
Note on M100: Пользователь: по подвалу + на 2-16 этаже до клапана
Note on M101: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + до коробки(отм клапана) на 16 этаже
Note on M102: Пользователь: + расключение в коробке на каждом этаже(1) + расключение в клапане на каждом этаже (1)
Note on C103: Пользователь: или они будут питаться от вентиляторов?
Note on M103: Пользователь: от коробки на кровлю + пирог + подъем над кровлей + гориз участок (1 м у первого клапана и по плану у второго клапана) + расключения в коробке (1) + расключения в клапане (1) ДУ1 и ПД8, ПД9
Note on AC108: Пользователь: +перекрытие подвала + подъем на 1 этаже к розетке
Note on AC109: Пользователь: + расключение в розетке(1) + расключение в коробке (2)
Note on AO109: Пользователь: нужна ли коробка при подключении одной розетки в сети?
Note on AC111: Пользователь: +опуск к коробке + подъем от коробки + опуск к розетке
Note on AC112: Пользователь: + расключения в коробке (3) + в розетках (2)
Note on AC113: Пользователь: по подвалу + по 16 этажу к воронкам
Note on AC114: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли
Note on AC115: Пользователь: расключения в коробке (3) + в воронках (2)
Note on AC117: Пользователь: +опуск к розетке
Note on AC118: Пользователь: + расключения в розетке (1) + расключения в коробке (2)
Note on AO118: Пользователь: нужна ли коробка при подключении одной розетки в сети?
Note on AC119: Пользователь: по подвалу до светильника и до компрессора
Note on AC120: Пользователь: + перекрытие подвала + пол + 0,7 подъем у розетки на 1 этаже + 0,4 подъем у розетки светильника на 1 этаже
Note on AC121: Пользователь: расключения в коробке (2х2) + в розетках (2)
Note on AO121: Пользователь: нужна ли коробка при подключении одной розетки в сети?
Note on AC123: Пользователь: +опуск к шкафу
Note on AC124: Пользователь: + расключение в шкафу
Note on B125: Пользователь: нет в проекте
Note on AC125: Пользователь: по подвалу + до двух входных дверей (2 стояка на первый этаж)
Note on AC126: Пользователь: + перекрытие подвала + подъем к дверям (2)
Note on AC127: Пользователь: + расключения в коробке (3) + расключения у дверей
Note on AC129: Пользователь: +опуск к шкафу
Note on AC130: Пользователь: + расключение в шкафу
Note on AC131: Пользователь: по подвалу
Note on AC132: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + до 16 эт + 1,5м до щита на 16 этаже
Note on AC133: Пользователь: + расключение в щите на 16 эт
Note on AO133: Пользователь: нужны ли коробки?
Note on O134: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on O135: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on O136: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on O137: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on O138: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on O139: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on Q140: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on Q141: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on Q142: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on O143: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on O144: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on O145: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on O146: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on O147: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on O148: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on O149: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on O150: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on O151: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on O152: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on O153: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on O154: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on AG158: Пользователь: опуск от этажного щита + подъем к кв щиту
Note on AG161: Пользователь: опуск от этажного щита + подъем к кв щиту
Note on AG164: Пользователь: опуск от этажного щита + подъем к кв щиту
Note on AG167: Пользователь: опуск от этажного щита + подъем к кв щиту
Note on AG170: Пользователь: опуск от этажного щита + подъем к кв щиту
Note on AG173: Пользователь: опуск от этажного щита + подъем к кв щиту
Note on AG176: Пользователь: опуск от этажного щита + подъем к кв щиту
Note on B178: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B180: Пользователь: розетки спальни
Note on B182: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B184: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B186: Пользователь: заземление ванная
Note on B191: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B193: Пользователь: розетки спальни
Note on B195: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B197: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B199: Пользователь: заземление ванная
Note on B204: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B206: Пользователь: розетки спальни
Note on B208: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B210: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B212: Пользователь: заземление ванная
Note on B217: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B219: Пользователь: розетки спальни
Note on B221: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B223: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B225: Пользователь: заземление ванная
Note on B230: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B232: Пользователь: розетки спальни
Note on B234: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B236: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B238: Пользователь: заземление ванная
Note on B243: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B245: Пользователь: розетки спальни
Note on B247: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B249: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B251: Пользователь: заземление ванная
Note on B256: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B258: Пользователь: розетки спальни
Note on B260: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B262: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B264: Пользователь: заземление ванная

## Расчет ЭМ ГП-1.2
ГП-1.2 ЭМ
ОТ | ДО | Наименование участка | [32 empty] | Коробка разветвительная, шт.
|  |  | ВВГнг(А)-FRLS 5х6,0 |  | ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 |  | ВВГнг(А)-FRLS 5х4,0 |  | ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 |  | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 |  | ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 |  | ВВГнг(А)-FRLS 4х6,0 |  | ВВГнг(А)-LS 5х6,0 |  | ВВГнг(А)-LS 5х4,0 |  | ВВГнг(А)-LS 5х2,5 |  | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 |  | ВВГнг(А)-LS 5х50 |  | ВВГнг(А)-LS 3х10 |  | ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 |  | ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6,0 |  | ВВГнг(А)-LS 1х4,0
|  |  | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | кол-во опусков | длина, м | кол-во опусков | длина, м | кол-во опусков | длина, м
|  | длина 1 опуска/подъема, м | 1,5 м от/до ВРУ 0,7 м от/до щита | [23 empty] | 1,5 м от ЩЭ 2,4 м до ЩК |  | 2,4 м от ЩК 0,5 м до розетки 1,3 м до кухни 1,3 м до с/у 1,0 м до тепл.пола |  | 2,4 м от ЩК 0,5 м до розетки |  | 2,4 м от ЩК 0,4 м до коробки
|  | длина 1 расключения, м |  | 0.5 | 0.3 | 0.15 | [21 empty] | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Подвал, 1 эт, кровля
ППУ | Л3-н1 | горизонт, м |  | 44.7
|  | подъем/опуск, м | пвх 32 | 51.93
|  | расключения в ВРУ, м |  | 1 | [30 empty] | 0
ППУ | Л4-н1 | горизонт, м |  | 47.9
|  | подъем/опуск, м | пвх 32 | 51.93
|  | расключения в ВРУ, м |  | 1 | [30 empty] | 0
ППУ | ШУПД2 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [28 empty] | 0
ППУ | ШУПД 6.1 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [28 empty] | 0
ППУ | ШУПД 6.2 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [28 empty] | 0
ППУ | ШУПД 10 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [28 empty] | 0
ППУ | ШУПД 11 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [28 empty] | 0
ППУ | ШУПД 15 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [28 empty] | 0
ППУ | ШУДУ2 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [28 empty] | 0
ППУ | БАО 1.2 | горизонт, м |  |  |  | 6
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [28 empty] | 0
ВРУ | БАО 1.2 | горизонт, м | [17 empty] | 9
|  | подъем/опуск, м | [17 empty] | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [17 empty] | 1 | [14 empty] | 0
ВРУ | ЩУН2 | горизонт, м | [19 empty] | 30
|  | подъем/опуск, м | [19 empty] | 0.7
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [19 empty] | 0.5 | [12 empty] | 1
ВРУ1 | ЩС5 | горизонт, м | [15 empty] | 39.7
|  | подъем/опуск/верт, м | [15 empty] | 3.3
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [15 empty] | 1 | [16 empty] | 0
ВРУ1 | ЩС6 | горизонт, м | [15 empty] | 43.1
|  | подъем/опуск/верт, м | [15 empty] | 3.3
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [15 empty] | 1 | [16 empty] | 0
ВРУ1 | ЩС7 | горизонт, м | [15 empty] | 58.1
|  | подъем/опуск/верт, м | [15 empty] | 3.3
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [15 empty] | 1 | [16 empty] | 0
ВРУ1 | ЩС8 | горизонт, м | [15 empty] | 59.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [15 empty] | 3.3
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [15 empty] | 1 | [16 empty] | 0
ВРУ | М2.1 | горизонт, м | [23 empty] | 45
|  | подъем/опуск/верт, м | [23 empty] | 12.8
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [23 empty] | 2 | [8 empty] | 3
ВРУ | М2.2 | горизонт, м | [23 empty] | 45
|  | подъем/опуск/верт, м | [23 empty] | 21.8
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [23 empty] | 2 | [8 empty] | 3
ВРУ | М2.3 | горизонт, м | [23 empty] | 45
|  | подъем/опуск/верт, м | [23 empty] | 30.8
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [23 empty] | 2 | [8 empty] | 3
ВРУ | М2.4 | горизонт, м | [23 empty] | 45
|  | подъем/опуск/верт, м | [23 empty] | 39.8
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [23 empty] | 2 | [8 empty] | 3
ВРУ | М2.5 | горизонт, м | [23 empty] | 45
|  | подъем/опуск/верт, м | [22 empty] | лоток в | 48.8
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [23 empty] | 2 | [8 empty] | 3
ЩРП | ПС2.1 | горизонт, м | [9 empty] | 51
|  | подъем/опуск/верт, м | [9 empty] | 47
|  | расключения в щитке, клапане, м | [9 empty] | 7.25 | [22 empty] | 15
|  | до клапанов на кровле, м | [9 empty] | 14.16 | [22 empty] | 0
ЩРП | ПС2.2 | горизонт, м | [9 empty] | 68.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [9 empty] | 49
|  | расключения в щитке, клапане, м | [9 empty] | 7.25 | [22 empty] | 15
|  | до клапанов на кровле, м | [9 empty] | 17.82 | [22 empty] | 2
ЩРП | ПС2.3 | горизонт, м | [9 empty] | 54
|  | подъем/опуск/верт, м | [9 empty] | 49
|  | расключения в щитке, клапане, м | [9 empty] | 7.25 | [22 empty] | 15
|  | до клапанов на кровле, м | [9 empty] | 3.28 | [22 empty] | 0
ЩЖКХ | Гс-1.2 | горизонт, м | [21 empty] | 48.1
|  | подъем/опуск/верт, м | [21 empty] | 3
|  | расключения в щитке, приборе, м | [21 empty] | 0.95 | [10 empty] | 1
ЩЖКХ | Гс-3 | горизонт, м | [21 empty] | 67
|  | подъем/опуск/верт, м | [21 empty] | 50.26
|  | расключения в щитке, приборе, м | [21 empty] | 1.25 | [10 empty] | 1
ЩЖКХ | Гс-5.2 | горизонт, м | [21 empty] | 60.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [21 empty] | 2.4
|  | расключения в щитке, приборе, м | [21 empty] | 1.25 | [10 empty] | 1
ЩЖКХ | ТШ2-н1 | горизонт, м | [21 empty] | 45.8
|  | подъем/опуск/верт, м | [21 empty] | 2.7
|  | расключения в щитке, приборе, м | [21 empty] | 1 | [10 empty] | 0
ЩЖКХ | СКУД2-н1 | горизонт, м | [21 empty] | 55.8
|  | подъем/опуск/верт, м | [21 empty] | 5.06
|  | расключения в щитке, приборе, м | [21 empty] | 1.95 | [10 empty] | 1
ЩЖКХ | ЩРД-н1 | горизонт, м
подъем/опуск/верт, м
расключения в щитке, приборе, м
ШУПД 2 | ПД2 | горизонт, м | [11 empty] | 44.2
|  | подъем/опуск/верт, м | [10 empty] | лоток в | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [11 empty] | 0.8 | [20 empty] | 0
ШУПД 6.1 | ПД6.1 | горизонт, м | [11 empty] | 47.7
|  | подъем/опуск/верт, м | [11 empty] | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [11 empty] | 0.8 | [20 empty] | 0
ШУПД 6.2 | ПД6.2 | горизонт, м | [13 empty] | 46.7
|  | подъем/опуск/верт, м | [13 empty] | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [13 empty] | 0.8 | [18 empty] | 0
ШУПД 10 | ПД10 | горизонт, м | [11 empty] | 47.2
|  | подъем/опуск/верт, м | [11 empty] | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [11 empty] | 0.8 | [20 empty] | 0
ШУПД 11 | ПД11 | горизонт, м | [11 empty] | 49.2
|  | подъем/опуск/верт, м | [11 empty] | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [11 empty] | 0.8 | [20 empty] | 0
ШУПД 15 | ПД15 | горизонт, м | [11 empty] | 51.2
|  | подъем/опуск/верт, м | [11 empty] | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [11 empty] | 0.8 | [20 empty] | 0
ШУДУ 2 | ДУ2 | горизонт, м | [11 empty] | 50
|  | подъем/опуск/верт, м | [11 empty] | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [11 empty] | 0.8 | [20 empty] | 0
Итого Подвал, 1эт, кровля |  |  |  | 198.46 |  | 61.7 |  | 0 |  | 0 |  | 375.51 |  | 599.16 |  | 98.31 |  | 217.6 |  | 12.2 |  | 31.2 |  | 347.02 |  | 389 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67
2-16 этажи
ЩЭ | ЩК1 | горизонт, м | [24 empty] | пнд 32 | 7.7
|  | подъем/опуск/верт, м | [24 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [25 empty] | 1 | [6 empty] | 0
ЩЭ | ЩК2 | горизонт, м | [24 empty] | пнд 32 | 7.9
|  | подъем/опуск/верт, м | [24 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [25 empty] | 1 | [6 empty] | 0
ЩЭ | ЩК3 | горизонт, м | [24 empty] | пнд 32 | 5.3
|  | подъем/опуск/верт, м | [24 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [25 empty] | 1 | [6 empty] | 0
ЩЭ | ЩК4 | горизонт, м | [24 empty] | пнд 32 | 5.7
|  | подъем/опуск/верт, м | [24 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [25 empty] | 1 | [6 empty] | 0
ЩЭ | ЩК5 | горизонт, м | [24 empty] | пнд 32 | 11.2
|  | подъем/опуск/верт, м | [24 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [25 empty] | 1 | [6 empty] | 0
ЩЭ | ЩК6 | горизонт, м | [24 empty] | пнд 32 | 16.1
|  | подъем/опуск/верт, м | [24 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [25 empty] | 1 | [6 empty] | 0
ЩЭ | ЩК7 | горизонт, м | [24 empty] | пнд 32 | 15.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [24 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [25 empty] | 1 | [6 empty] | 0
ЩЭ | ЩК8 | горизонт, м | [24 empty] | пнд 32 | 10.4
|  | подъем/опуск/верт, м | [24 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [25 empty] | 1 | [6 empty] | 0
Кв. 1 | Гр2 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 16.5
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 8 | 7.5 |  |  |  |  | 3
| Гр3 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 22.3
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 14 | 8.9 |  |  |  |  | 5
| Гр4 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 25 | 9
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 7.5
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 8 | 10.3 |  |  |  |  | 2
| ЩДУП | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 5
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [27 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [27 empty] | 4.8 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [27 empty] | 2.25 |  | 0.15 |  | 0 | -
Кв. 2 | Гр2 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 15.5
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 8 | 7.5 |  |  |  |  | 3
| Гр3 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 17
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 8 | 5.9 |  |  |  |  | 3
| Гр4 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 25 | 5
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 6.5
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 6 | 7.7 |  |  |  |  | 2
| ЩДУП | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 7
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [27 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [27 empty] | 3.6 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [27 empty] | 1.65 |  | 0.15 |  | 0 | -
Кв. 3 | Гр2 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 10
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 8 | 7.5 |  |  |  |  | 3
| Гр3 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 14
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 8 | 5.9 |  |  |  |  | 3
| Гр4 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 25 | 3.7
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 4.5
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 6 | 7.7 |  |  |  |  | 1
| ЩДУП | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 5
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [27 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [27 empty] | 3.3 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [27 empty] | 1.65 |  | 0.15 |  | 0 | -
Кв. 4 | Гр2 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 11
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 8 | 7.5 |  |  |  |  | 3
| Гр3 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 14
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 8 | 5.9 |  |  |  |  | 3
| Гр4 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 25 | 3.8
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 4.5
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 6 | 7.7 |  |  |  |  | 1
| ЩДУП | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 5.2
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [27 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [27 empty] | 3.3 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [27 empty] | 1.65 |  | 0.15 |  | 0 | -
Кв. 5 | Гр2 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 9.5
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 8 | 7.5 |  |  |  |  | 3
| Гр3 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 13.5
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 8 | 5.9 |  |  |  |  | 3
| Гр4 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 25 | 3.7
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 4.5
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 6 | 7.7 |  |  |  |  | 1
| ЩДУП | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 5
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [27 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [27 empty] | 3.3 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [27 empty] | 1.65 |  | 0.15 |  | 0 | -
Кв. 6 | Гр2 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 10.8
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 8 | 7.5 |  |  |  |  | 3
| Гр3 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 15.7
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 8 | 5.9 |  |  |  |  | 3
| Гр4 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 25 | 4.7
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 5.3
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 6 | 7.7 |  |  |  |  | 2
| ЩДУП | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 6.5
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [27 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [27 empty] | 3.6 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [27 empty] | 1.65 |  | 0.15 |  | 0 | -
Кв. 7 | Гр2 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 17.3
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 10 | 10.1 |  |  |  |  | 4
| Гр3 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 22.5
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 16 | 9.9 |  |  |  |  | 4
| Гр4 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 25 | 9.2
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 7.5
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 8 | 10.3 |  |  |  |  | 2
| ЩДУП | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 5
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [27 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [27 empty] | 4.95 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [27 empty] | 2.55 |  | 0.15 |  | 0 | -
Кв. 8 | Гр2 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 10.5
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 8 | 7.5 |  |  |  |  | 3
| Гр3 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 14
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 8 | 6.2 |  |  |  |  | 3
| Гр4 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 25 | 4.5
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 20 | 4.8
|  | опуски / подъемы, м | [26 empty] | 6 | 7.7 |  |  |  |  | 1
| ЩДУП | горизонт, м | [30 empty] | пнд 20 | 5
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [27 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [27 empty] | 3.3 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [27 empty] | 1.65 |  | 0.15 |  | 0 | -
Итого 2-16 этажи |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1785 |  | 7799.25 |  | 1080 |  | 1069.5 | 1080
ИТОГО ГП-1.2 |  |  |  | 198.46 |  | 61.7 |  | 0 |  | 0 |  | 375.51 |  | 599.16 |  | 98.31 |  | 217.6 |  | 12.2 |  | 31.2 |  | 347.02 |  | 389 |  | 1785 |  | 7799.25 |  | 1080 |  | 1069.5 | 1147
|  | работа: |  | 210.3676 |  | 65.402 |  | 0 |  | 0 |  | 398.0406 |  | 635.1096 |  | 104.2086 |  | 230.656 |  | 12.932 |  | 33.072 |  | 367.8412 |  | 412.34 |  | 1892.1 |  | 8267.205 |  | 1144.8 |  | 1133.67
|  | материал: |  | 214.575 |  | 66.71 |  | 0 |  | 0 |  | 406.0014 |  | 647.8118 |  | 106.2928 |  | 235.2691 |  | 13.1906 |  | 33.7334 |  | 375.198 |  | 420.5868 |  | 1929.942 |  | 8432.5491 |  | 1167.696 |  | 1156.3434
14908
[10 empty] | 15206 |  | 1.02
Коробки под розетки |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1470 |  | 0 |  | 0 | всего: | 1471
[24 empty] | розетка в холле под светильник | [5 empty] | без розеток, только подразетники
[13 empty] | вертик.лоток: |  | 99.61
[13 empty] | пнд 32: |  | 1665
[13 empty] | пнд 25: |  | 516
[13 empty] | пнд 20: |  | 4843.5
[13 empty] | пвх 32: |  | 103.86
пвх 25:
Note on C5: Пользователь: отметка ВРУ +0,6м от пола; отметка щита +1,5м от пола
Note on AD5: Пользователь: учтена толщ.пола: 0,4+0,1 1,2+0,1 0,9+0,1
Note on AF5: Пользователь: учтена толщ.пола: 0,4+0,1
Note on E6: Пользователь: ВРУ, щиты, шкафы, лифты
Note on F6: Пользователь: клапаны ПД, ДУ, вентиляторы на кровле
Note on G6: Пользователь: розетки, светильники
Note on AC6: Пользователь: в Щэ и ЩК
Note on AD6: Пользователь: в коробке
Note on AE6: Пользователь: в розетке
Note on AF6: Пользователь: в коробке
Note on AG6: Пользователь: в розетке
Note on AH6: Пользователь: в коробке
Note on AI6: Пользователь: в розетке
Note on E9: Пользователь: от ВРУ до кровли
Note on E12: Пользователь: от ВРУ до кровли
Note on S45: Пользователь: + перекрытие подвала + пол + 1,5м на 1 эт
Note on S48: Пользователь: + перекрытие подвала + пол + 1,5м на 1 эт
Note on S51: Пользователь: + перекрытие подвала + пол + 1,5м на 1 эт
Note on S54: Пользователь: + перекрытие подвала + пол + 1,5м на 1 эт
Note on AA57: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-3 этаж + до щита на 4 этаже
Note on AA58: Пользователь: + расключение в этажном щите на каждом этаже
Note on AA60: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-6 этаж + до щита на 7 этаже
Note on AA61: Пользователь: + расключение в этажном щите на каждом этаже
Note on AA63: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-9 этаж + до щита на 10 этаже
Note on AA64: Пользователь: + расключение в этажном щите на каждом этаже
Note on AA66: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-12 этаж + до щита на 13 этаже
Note on AA67: Пользователь: + расключение в этажном щите на каждом этаже
Note on AA69: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + до щита на 16 этаже
Note on AA70: Пользователь: + расключение в этажном щите на каждом этаже
Note on M71: Пользователь: по подвалу + на 2-16 этаже до клапана
Note on M72: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + до коробки(отм клапана) на 16 этаже
Note on M73: Пользователь: + расключение в коробке на каждом этаже(1) + расключение в клапане на каждом этаже (1)
Note on C74: Пользователь: или они будут питаться от вентиляторов?
Note on M74: Пользователь: от коробки на кровлю + пирог + подъем над кровлей + гориз участок (1 м у первого клапана и по плану у второго клапана) + расключения в коробке (1) + расключения в клапане (1) ПД2 и ПД15
Note on M75: Пользователь: по подвалу + на 2-16 этаже до клапана
Note on M76: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + до коробки(отм клапана) на 16 этаже
Note on M77: Пользователь: + расключение в коробке на каждом этаже(1) + расключение в клапане на каждом этаже (1)
Note on C78: Пользователь: или они будут питаться от вентиляторов?
Note on M78: Пользователь: от коробки на кровлю + пирог + подъем над кровлей + гориз участок (1 м у первого клапана и по плану у второго клапана) + расключения в коробке (1) + расключения в клапане (1) ПД6 (два клапана) и ПД10, ПД11
Note on M79: Пользователь: по подвалу + на 2-16 этаже до клапана
Note on M80: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + до коробки(отм клапана) на 16 этаже
Note on M81: Пользователь: + расключение в коробке на каждом этаже(1) + расключение в клапане на каждом этаже (1)
Note on C82: Пользователь: или они будут питаться от вентиляторов?
Note on M82: Пользователь: от коробки на кровлю + пирог + подъем над кровлей + гориз участок (1 м) + расключения в коробке (1) + расключения в клапане (1) ДУ2
Note on Y84: Пользователь: +перекрытие подвала + подъем на 1 этаже к розетке
Note on Y85: Пользователь: + расключение в розетке(1) + расключение в коробке (2)
Note on AK85: Пользователь: нужна ли коробка при подключении одной розетки в сети?
Note on Y86: Пользователь: по подвалу + по 16 этажу к воронкам
Note on Y87: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли
Note on Y88: Пользователь: расключения в коробке (3) + в воронках (2)
Note on Y89: Пользователь: по подвалу + на 1 этаже до светильника
Note on Y90: Пользователь: + перекрытие подвала + пол + 0,7 подъем у розетки на 1 этаже + 0,4 подъем у розетки светильника на 1 этаже
Note on Y91: Пользователь: расключения в коробке (3) + в розетках (2)
Note on Y93: Пользователь: +опуск к шкафу
Note on Y94: Пользователь: + расключение в шкафу
Note on B95: Пользователь: нет в проекте
Note on Y95: Пользователь: по подвалу + до двух входных дверей (2 стояка на первый этаж)
Note on Y96: Пользователь: + перекрытие подвала + подъем к дверям (2)
Note on Y97: Пользователь: + расключения в коробке + расключения у дверей
Note on AK98: Пользователь: нет в кабельном журнале
Note on O101: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on O102: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on O103: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on O104: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on O105: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on O106: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on Q107: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on Q108: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on Q109: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on O110: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on O111: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on O112: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on O113: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on O114: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on O115: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on O116: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on O117: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on O118: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on O119: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on O120: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on O121: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on AC125: Пользователь: опуск от этажного щита + подъем к кв щиту
Note on AC128: Пользователь: опуск от этажного щита + подъем к кв щиту
Note on AC131: Пользователь: опуск от этажного щита + подъем к кв щиту
Note on AC134: Пользователь: опуск от этажного щита + подъем к кв щиту
Note on AC137: Пользователь: опуск от этажного щита + подъем к кв щиту
Note on AC140: Пользователь: опуск от этажного щита + подъем к кв щиту
Note on AC143: Пользователь: опуск от этажного щита + подъем к кв щиту
Note on AC146: Пользователь: опуск от этажного щита + подъем к кв щиту
Note on B148: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B150: Пользователь: розетки спальни
Note on B152: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B154: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B156: Пользователь: заземление ванная
Note on B161: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B163: Пользователь: розетки спальни
Note on B165: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B167: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B169: Пользователь: заземление ванная
Note on B174: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B176: Пользователь: розетки спальни
Note on B178: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B180: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B182: Пользователь: заземление ванная
Note on B187: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B189: Пользователь: розетки спальни
Note on B191: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B193: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B195: Пользователь: заземление ванная
Note on B200: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B202: Пользователь: розетки спальни
Note on B204: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B206: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B208: Пользователь: заземление ванная
Note on B213: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B215: Пользователь: розетки спальни
Note on B217: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B219: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B221: Пользователь: заземление ванная
Note on B226: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B228: Пользователь: розетки спальни
Note on B230: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B232: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B234: Пользователь: заземление ванная
Note on B239: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B241: Пользователь: розетки спальни
Note on B243: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B245: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B247: Пользователь: заземление ванная

## Расчет ЭМ ГП-2
ГП-2 ЭМ
ОТ | ДО | Наименование участка | Марка кабеля | [33 empty] | Коробка разветвительная, шт.
|  |  | ВВГнг(А)-FRLS 5х6,0 |  | ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 |  | ВВГнг(А)-FRLS 5х4,0 |  | ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 |  | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 |  | ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 |  | ВВГнг(А)-FRLS 4х6,0 |  | ВВГнг(А)-FRLS 5х35 |  | ВВГнг(А)-LS 5х35 |  | ВВГнг(А)-LS 5х6,0 |  | ВВГнг(А)-LS 5х4,0 |  | ВВГнг(А)-LS 5х2,5 |  | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 |  | ВВГнг(А)-LS 3х10 |  | ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 |  | ВВГ-Пнг(А)-LS 3х6,0 |  | ВВГнг(А)-LS 1х4,0
|  |  | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | кол-во опусков | длина, м | кол-во опусков | длина, м | кол-во опусков | длина, м
|  | длина 1 опуска/подъема, м | 1,5 м от/до ВРУ 0,7 м от/до щита | [25 empty] | 1,5 м от ЩЭ 2,4 м до ЩК |  | 2,4 м от ЩК 0,5 м до розетки 1,3 м до кухни 1,3 м до с/у 1,0 м до тепл.пола |  | 2,4 м от ЩК 0,5 м до розетки |  | 2,4 м от ЩК 0,4 м до коробки
|  | длина 1 расключения, м |  | 0.5 | 0.3 | 0.15 | [23 empty] | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
Подвал, 1 эт, кровля
ВРУ | ВРУ1 | горизонт, м | [17 empty] | 3
|  | подъем/опуск, м | [17 empty] | 6
|  | расключения в ВРУ, м | [17 empty] | 2 | [16 empty] | 0
ВРУ | ППУ | горизонт, м | [15 empty] | 5.8
|  | подъем/опуск, м | [15 empty] | 6
|  | расключения в ВРУ, м | [15 empty] | 2 | [18 empty] | 0
ППУ | Л1-н1 | горизонт, м |  | 11.1
|  | подъем/опуск, м | пвх 32 | 51.93
|  | расключения в ВРУ, м |  | 1 | [32 empty] | 0
ППУ | Л2-н1 | горизонт, м |  | 14.3
|  | подъем/опуск, м | пвх 32 | 51.93
|  | расключения в ВРУ, м |  | 1 | [32 empty] | 0
ППУ | ШУПД3 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [30 empty] | 0
ППУ | ШУПД 4 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [30 empty] | 0
ППУ | ШУПД 7.1 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [30 empty] | 0
ППУ | ШУПД 7.2 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [30 empty] | 0
ППУ | ШУПД 12 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [30 empty] | 0
ППУ | ШУПД 13 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [30 empty] | 0
ППУ | ШУПД 16 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [30 empty] | 0
ППУ | ШУДУ3 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [30 empty] | 0
ППУ | ШУДУ4 | горизонт, м |  |  |  | 4.3
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [30 empty] | 0
ППУ | БАО | горизонт, м |  |  |  | 6
|  | подъем/опуск, м |  |  |  | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м |  |  |  | 1 | [30 empty] | 0
ППУ | ЩРП | горизонт, м | [9 empty] | 5
|  | подъем/опуск, м | [9 empty] | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 0
ППУ | ЩУПТ | горизонт, м | [5 empty] | 20.7
|  | подъем/опуск, м | [5 empty] | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [5 empty] | 1
ППУ | ЩУЗД1 | горизонт, м | [7 empty] | 21
|  | подъем/опуск, м | [7 empty] | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [7 empty] | 1
ВРУ | ЩЖКХ | горизонт, м | [19 empty] | 5.9
|  | подъем/опуск, м | [19 empty] | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [19 empty] | 1 | [14 empty] | 0
ВРУ | БАО 1.1 | горизонт, м | [21 empty] | 9.5
|  | подъем/опуск, м | [21 empty] | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [21 empty] | 1 | [12 empty] | 0
ВРУ | ЩУН1 | горизонт, м | [21 empty] | 21
|  | подъем/опуск, м | [21 empty] | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [21 empty] | 1 | [12 empty] | 0
ВРУ | ЩУН2 | горизонт, м | [23 empty] | 18
|  | подъем/опуск, м | [23 empty] | 2.2
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [23 empty] | 1 | [10 empty] | 0
ВРУ1 | ЩС1 | горизонт, м | [21 empty] | 28
|  | подъем/опуск/верт, м | [21 empty] | 3.3
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [21 empty] | 1 | [12 empty] | 0
ВРУ1 | ЩС2 | горизонт, м | [21 empty] | 15.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [21 empty] | 3.3
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [21 empty] | 1 | [12 empty] | 0
ВРУ1 | ЩС3 | горизонт, м | [21 empty] | 8.8
|  | подъем/опуск/верт, м | [21 empty] | 3.3
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [21 empty] | 1 | [12 empty] | 0
ВРУ1 | ЩС4 | горизонт, м | [21 empty] | 20
|  | подъем/опуск/верт, м | [21 empty] | 3.3
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [21 empty] | 1 | [12 empty] | 0
ВРУ | М1 | горизонт, м | [17 empty] | 17.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [17 empty] | 18.8
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [17 empty] | 3 | [16 empty] | 5
ВРУ | М2 | горизонт, м | [17 empty] | 17.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [17 empty] | 33.8
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [17 empty] | 3 | [16 empty] | 5
ВРУ | М3 | горизонт, м | [17 empty] | 17.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [16 empty] | лоток в | 48.8
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [17 empty] | 3 | [16 empty] | 5
ВРУ | М4 | горизонт, м | [17 empty] | 20.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [17 empty] | 18.8
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [17 empty] | 3 | [16 empty] | 5
ВРУ | М5 | горизонт, м | [17 empty] | 20.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [17 empty] | 33.8
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [17 empty] | 3 | [16 empty] | 5
ВРУ | М6 | горизонт, м | [17 empty] | 20.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [16 empty] | лоток в | 48.8
|  | расключения в ВРУ, щитке, м | [17 empty] | 3 | [16 empty] | 5
ЩРП | ПС1 | горизонт, м | [9 empty] | 22
|  | подъем/опуск/верт, м | [9 empty] | 47
|  | расключения в щитке, клапане, м | [9 empty] | 7.25 | [24 empty] | 15
|  | до клапанов на кровле, м | [9 empty] | 10.06 | [24 empty] | 0
ЩРП | ПС2 | горизонт, м | [9 empty] | 26.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [9 empty] | 47
|  | расключения в щитке, клапане, м | [9 empty] | 7.25 | [24 empty] | 15
|  | до клапанов на кровле, м | [9 empty] | 10.06 | [24 empty] | 0
ЩРП | ПС3 | горизонт, м | [9 empty] | 27.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [9 empty] | 48.8
|  | расключения в щитке, клапане, м | [9 empty] | 7.25 | [24 empty] | 15
|  | до клапанов на кровле, м | [9 empty] | 6.76 | [24 empty] | 1
ЩРП | ПС4 | горизонт, м | [9 empty] | 32
|  | подъем/опуск/верт, м | [9 empty] | 49
|  | расключения в щитке, клапане, м | [9 empty] | 7.25 | [24 empty] | 15
|  | до клапанов на кровле, м | [9 empty] | 3.28 | [24 empty] | 0
ЩРП | ПС5 | горизонт, м | [9 empty] | 28
|  | подъем/опуск/верт, м | [9 empty] | 49
|  | расключения в щитке, клапане, м | [9 empty] | 7.25 | [24 empty] | 15
|  | до клапанов на кровле, м | [9 empty] | 9.06 | [24 empty] | 0
ЩРП | ПС прибор | горизонт, м | [9 empty] | 2
|  | подъем/опуск/верт, м | [9 empty] | 2.2
|  | расключения в щитке, клапане, м | [9 empty] | 1 | [24 empty] | 0
ЩЖКХ | Гс-1 | горизонт, м | [25 empty] | 17.3
|  | подъем/опуск/верт, м | [25 empty] | 3
|  | расключения в щитке, приборе, м | [25 empty] | 0.95 | [8 empty] | 1
ЩЖКХ | Гс-2 | горизонт, м | [25 empty] | 14
|  | подъем/опуск/верт, м | [25 empty] | 6.7
|  | расключения в щитке, приборе, м | [25 empty] | 1.25 | [8 empty] | 1
ЩЖКХ | Гс-3 | горизонт, м | [25 empty] | 33.1
|  | подъем/опуск/верт, м | [25 empty] | 50.26
|  | расключения в щитке, приборе, м | [25 empty] | 1.25 | [8 empty] | 1
ЩЖКХ | Гс-4 | горизонт, м | [25 empty] | 16.6
|  | подъем/опуск/верт, м | [25 empty] | 2.7
|  | расключения в щитке, приборе, м | [25 empty] | 0.95 | [8 empty] | 1
ЩЖКХ | Гс-5 | горизонт, м | [25 empty] | 2
|  | подъем/опуск/верт, м | [25 empty] | 1.7
|  | расключения в щитке, приборе, м | [25 empty] | 0.95 | [8 empty] | 1
ЩЖКХ | ТШ1-н1 | горизонт, м | [25 empty] | 9.4
|  | подъем/опуск/верт, м | [25 empty] | 2.7
|  | расключения в щитке, приборе, м | [25 empty] | 1 | [8 empty] | 0
ЩЖКХ | СКУД1-н1 | горизонт, м | [25 empty] | 30
|  | подъем/опуск/верт, м | [25 empty] | 5.06
|  | расключения в щитке, приборе, м | [25 empty] | 1.95 | [8 empty] | 1
ЩЖКХ | ТВ-н1 | горизонт, м | [25 empty] | 11.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [25 empty] | 2.7
|  | расключения в щитке, приборе, м | [25 empty] | 1 | [8 empty] | 0
ЩЖКХ | ЩРД-н1 | горизонт, м | [25 empty] | 12.3
|  | подъем/опуск/верт, м | [25 empty] | 48
|  | расключения в щитке, приборе, м | [25 empty] | 1 | [8 empty] | 0
ШУПД 3 | ПД3 | горизонт, м | [11 empty] | 28.3
|  | подъем/опуск/верт, м | [10 empty] | лоток в | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [11 empty] | 0.8 | [22 empty] | 0
ШУПД 4 | ПД4 | горизонт, м | [11 empty] | 24.1
|  | подъем/опуск/верт, м | [11 empty] | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [11 empty] | 0.8 | [22 empty] | 0
ШУПД 7.1 | ПД7.1 | горизонт, м | [11 empty] | 21.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [11 empty] | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [11 empty] | 0.8 | [22 empty] | 0
ШУПД 7.2 | ПД7.2 | горизонт, м | [13 empty] | 22.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [13 empty] | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [13 empty] | 0.8 | [20 empty] | 0
ШУПД 12 | ПД12 | горизонт, м | [11 empty] | 22.7
|  | подъем/опуск/верт, м | [11 empty] | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [11 empty] | 0.8 | [22 empty] | 0
ШУПД 13 | ПД13 | горизонт, м | [11 empty] | 20
|  | подъем/опуск/верт, м | [11 empty] | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [11 empty] | 0.8 | [22 empty] | 0
ШУПД 16 | ПД16 | горизонт, м | [11 empty] | 22.2
|  | подъем/опуск/верт, м | [11 empty] | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [11 empty] | 0.8 | [22 empty] | 0
ШУДУ 3 | ДУ3 | горизонт, м | [11 empty] | 26.8
|  | подъем/опуск/верт, м | [11 empty] | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [11 empty] | 0.8 | [22 empty] | 0
ШУДУ 4 | ДУ4 | горизонт, м | [11 empty] | 20.3
|  | подъем/опуск/верт, м | [11 empty] | 50.81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [11 empty] | 0.8 | [22 empty] | 0
Итого Подвал, 1эт, кровля |  |  |  | 131.26 |  | 76.7 |  | 23.9 |  | 24.2 |  | 465.67 |  | 598.78 |  | 74.11 |  | 13.8 |  | 345.8 |  | 9.1 |  | 126.4 |  | 21.2 |  | 279.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 112
2-16 этажи
ЩЭ | ЩК1 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 32 | 5
|  | подъем/опуск/верт, м | [26 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [27 empty] | 1
ЩЭ | ЩК2 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 32 | 4
|  | подъем/опуск/верт, м | [26 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [27 empty] | 1
ЩЭ | ЩК3 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 32 | 8
|  | подъем/опуск/верт, м | [26 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [27 empty] | 1
ЩЭ | ЩК4 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 32 | 12.3
|  | подъем/опуск/верт, м | [26 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [27 empty] | 1
ЩЭ | ЩК5 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 32 | 11.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [26 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [27 empty] | 1
ЩЭ | ЩК6 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 32 | 11.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [26 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [27 empty] | 1
ЩЭ | ЩК7 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 32 | 8.1
|  | подъем/опуск/верт, м | [26 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [27 empty] | 1
ЩЭ | ЩК8 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | подъем/опуск/верт, м | [26 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [27 empty] | 1
ЩЭ | ЩК9 | горизонт, м | [26 empty] | пнд 32 | 5.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [26 empty] | пнд 32 | 3.9
|  | расключения в щитках, м | [27 empty] | 1
Кв. 1 | Гр2 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 7.5
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 8 | 8.3 |  |  |  |  | 3
| Гр3 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 25
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 18 | 10.9 |  |  |  |  | 6
| Гр4 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 25 | 4.5
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 14.8
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 10 | 12.9 |  |  |  |  | 2
| ЩДУП | горизонт, м | [32 empty] | пнд 20 | 11.2
|  | опуски / подъемы, м | [32 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [29 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [29 empty] | 5.55 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [29 empty] | 2.7 |  | 0.15 |  | 0 | -
Кв. 2 | Гр2 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 13.5
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 8 | 7.5 |  |  |  |  | 3
| Гр3 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 15
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 10 | 6.9 |  |  |  |  | 2
| Гр4 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 25 | 4.5
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 4.8
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 6 | 7.7 |  |  |  |  | 1
| ЩДУП | горизонт, м | [32 empty] | пнд 20 | 5.5
|  | опуски / подъемы, м | [32 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [29 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [29 empty] | 3.15 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [29 empty] | 1.8 |  | 0.15 |  | 0 | -
Кв. 3 | Гр2 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 13.5
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 8 | 7.5 |  |  |  |  | 3
| Гр3 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 14.3
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 10 | 6.9 |  |  |  |  | 2
| Гр4 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 25 | 4.7
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 5.5
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 6 | 7.7 |  |  |  |  | 1
| ЩДУП | горизонт, м | [32 empty] | пнд 20 | 5.5
|  | опуски / подъемы, м | [32 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [29 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [29 empty] | 3.15 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [29 empty] | 1.8 |  | 0.15 |  | 0 | -
Кв. 4 | Гр2 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 19.5
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 10 | 10.1 |  |  |  |  | 4
| Гр3 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 23
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 18 | 10.9 |  |  |  |  | 4
| Гр4 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 25 | 10.5
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 9
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 6 | 7.7 |  |  |  |  | 2
| ЩДУП | горизонт, м | [32 empty] | пнд 20 | 5.8
|  | опуски / подъемы, м | [32 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [29 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [29 empty] | 5.1 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [29 empty] | 2.55 |  | 0.15 |  | 0 | -
Кв. 5 | Гр2 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 14
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 8 | 7.5 |  |  |  |  | 3
| Гр3 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 12.8
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 10 | 6.9 |  |  |  |  | 3
| Гр4 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 25 | 5.5
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 6.5
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 6 | 7.7 |  |  |  |  | 1
| ЩДУП | горизонт, м | [32 empty] | пнд 20 | 5.5
|  | опуски / подъемы, м | [32 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [29 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [29 empty] | 3.45 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [29 empty] | 1.8 |  | 0.15 |  | 0 | -
Кв. 6 | Гр2 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 19
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 8 | 7.5 |  |  |  |  | 3
| Гр3 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 27
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 18 | 10.9 |  |  |  |  | 4
| Гр4 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 25 | 11
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 10.3
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 6 | 7.7 |  |  |  |  | 2
| ЩДУП | горизонт, м | [32 empty] | пнд 20 | 4.5
|  | опуски / подъемы, м | [32 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [29 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [29 empty] | 4.65 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [29 empty] | 2.4 |  | 0.15 |  | 0 | -
Кв. 7 | Гр2 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 16
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 8 | 7.5 |  |  |  |  | 3
| Гр3 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 27
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 18 | 10.9 |  |  |  |  | 4
| Гр4 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 25 | 3.8
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 7
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 6 | 7.7 |  |  |  |  | 1
| ЩДУП | горизонт, м | [32 empty] | пнд 20 | 7.3
|  | опуски / подъемы, м | [32 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [29 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [29 empty] | 4.35 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [29 empty] | 2.4 |  | 0.15 |  | 0 | -
Кв. 8 | Гр2 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 10.8
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 8 | 7.5 |  |  |  |  | 3
| Гр3 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 15.3
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 10 | 6.9 |  |  |  |  | 2
| Гр4 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 25 | 5
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 4.5
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 6 | 7.7 |  |  |  |  | 1
| ЩДУП | горизонт, м | [32 empty] | пнд 20 | 5.3
|  | опуски / подъемы, м | [32 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [29 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [29 empty] | 3.15 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [29 empty] | 1.8 |  | 0.15 |  | 0 | -
Кв. 9 | Гр2 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 20.5
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 12 | 11.1 |  |  |  |  | 5
| Гр3 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 30.3
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 24 | 13.9 |  |  |  |  | 6
| Гр4 | горизонт, м | [30 empty] | пнд 25 | 10
|  | опуски / подъемы, м | [30 empty] | 2 | 2.9 |  |  | 0
| Гр5 | горизонт, м | [28 empty] | пнд 20 | 11.5
|  | опуски / подъемы, м | [28 empty] | 8 | 9.7 |  |  |  |  | 2
| ЩДУП | горизонт, м | [32 empty] | пнд 20 | 5.3
|  | опуски / подъемы, м | [32 empty] | 2 | 2.8 | 1
|  | расключения в ЩК, м | [29 empty] | 1.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | -
|  | расключения в коробках, м | [29 empty] | 6.75 |  | 0 |  | 0.15 | -
|  | расключения в розетках, м | [29 empty] | 3.3 |  | 0.15 |  | 0 | -
Итого 2-16 этажи |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1708.5 |  | 10610.25 |  | 1371.75 |  | 1304.25 | 1275
ИТОГО ГП-2 |  |  |  | 131.26 |  | 76.7 |  | 23.9 |  | 24.2 |  | 465.67 |  | 598.78 |  | 74.11 |  | 13.8 |  | 345.8 |  | 9.1 |  | 126.4 |  | 21.2 |  | 279.32 |  | 1708.5 |  | 10610.25 |  | 1371.75 |  | 1304.25 | 1387
|  | работа: |  | 139.1356 |  | 81.302 |  | 25.334 |  | 25.652 |  | 493.6102 |  | 634.7068 |  | 78.5566 |  | 14.628 |  | 366.548 |  | 9.646 |  | 133.984 |  | 22.472 |  | 296.0792 |  | 1811.01 |  | 11246.865 |  | 1454.055 |  | 1382.505
|  | материал: |  | 141.9183 |  | 82.928 |  | 25.8407 |  | 26.165 |  | 503.4824 |  | 647.4009 |  | 80.1277 |  | 14.9206 |  | 373.879 |  | 9.8389 |  | 136.6637 |  | 22.9214 |  | 302.0008 |  | 1847.2302 |  | 11471.8023 |  | 1483.1361 |  | 1410.1551
18217
[10 empty] | 18581 |  | 1.02
Коробки под розетки |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2055 |  | 0 |  | 0 | всего: | 2055
без розеток, только подразетники
[13 empty] | вертик.лоток: |  | 148.41
[13 empty] | пнд 32: |  | 1573.5
[13 empty] | пнд 25: |  | 892.5
[13 empty] | пнд 20: |  | 6807
[13 empty] | пвх 32: |  | 103.86
пвх 25:
Note on C5: Пользователь: отметка ВРУ +0,6м от пола; отметка щита +1,5м от пола
Note on AF5: Пользователь: учтена толщ.пола: 0,4+0,1 1,2+0,1 0,9+0,1
Note on AH5: Пользователь: учтена толщ.пола: 0,4+0,1
Note on E6: Пользователь: ВРУ, щиты, шкафы, лифты
Note on F6: Пользователь: клапаны ПД, ДУ, вентиляторы на кровле
Note on G6: Пользователь: розетки, светильники
Note on AE6: Пользователь: в Щэ и ЩК
Note on AF6: Пользователь: в коробке
Note on AG6: Пользователь: в розетке
Note on AH6: Пользователь: в коробке
Note on AI6: Пользователь: в розетке
Note on AJ6: Пользователь: в коробке
Note on AK6: Пользователь: в розетке
Note on E15: Пользователь: от ВРУ до кровли
Note on E18: Пользователь: от ВРУ до кровли
Note on Y72: Пользователь: + перекрытие подвала + пол + 1,5м на 1 эт
Note on Y75: Пользователь: + перекрытие подвала + пол + 1,5м на 1 эт
Note on Y78: Пользователь: + перекрытие подвала + пол + 1,5м на 1 эт
Note on Y81: Пользователь: + перекрытие подвала + пол + 1,5м на 1 эт
Note on U84: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-5 этаж + до щита на 6 этаже
Note on U85: Пользователь: + расключение в этажном щите на каждом этаже
Note on U87: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-10 этаж + до щита на 11 этаже
Note on U88: Пользователь: + расключение в этажном щите на каждом этаже
Note on U90: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + до щита на 16 этаже
Note on U91: Пользователь: + расключение в этажном щите на каждом этаже
Note on U93: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-5 этаж + до щита на 6 этаже
Note on U94: Пользователь: + расключение в этажном щите на каждом этаже
Note on U96: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-10 этаж + до щита на 11 этаже
Note on U97: Пользователь: + расключение в этажном щите на каждом этаже
Note on U99: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + до щита на 16 этаже
Note on U100: Пользователь: + расключение в этажном щите на каждом этаже
Note on B101: Пользователь: первый клапан
Note on M101: Пользователь: по подвалу + на 2-16 этаже до клапана
Note on M102: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + до коробки(отм клапана) на 16 этаже
Note on M103: Пользователь: + расключение в коробке на каждом этаже(1) + расключение в клапане на каждом этаже (1)
Note on C104: Пользователь: или они будут питаться от вентиляторов?
Note on M104: Пользователь: от коробки на кровлю + пирог + подъем над кровлей + гориз участок (1 м у первого клапана и по плану у второго клапана) + расключения в коробке (1) + расключения в клапане (1) ПД4 и ПД13
Note on B105: Пользователь: второй клапан
Note on M105: Пользователь: по подвалу + на 2-16 этаже до клапана
Note on M106: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + до коробки(отм клапана) на 16 этаже
Note on M107: Пользователь: + расключение в коробке на каждом этаже(1) + расключение в клапане на каждом этаже (1)
Note on C108: Пользователь: или они будут питаться от вентиляторов?
Note on M108: Пользователь: от коробки на кровлю + пирог + подъем над кровлей + гориз участок (1 м у первого клапана и по плану у второго клапана) + расключения в коробке (1) + расключения в клапане (1) ПД3 и ПД12
Note on B109: Пользователь: третий клапан
Note on M109: Пользователь: по подвалу + на 2-16 этаже до клапана
Note on M110: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + до коробки(отм клапана) на 16 этаже
Note on M111: Пользователь: + расключение в коробке на каждом этаже(1) + расключение в клапане на каждом этаже (1)
Note on C112: Пользователь: или они будут питаться от вентиляторов?
Note on M112: Пользователь: от коробки на кровлю + пирог + подъем над кровлей + гориз участок (1 м у первого клапана и по плану у второго клапана) + расключения в коробке (1) + расключения в клапане (1) ПД7 (два клапана)
Note on B113: Пользователь: четвертый клапан
Note on M113: Пользователь: по подвалу + на 2-16 этаже до клапана
Note on M114: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + до коробки(отм клапана) на 16 этаже
Note on M115: Пользователь: + расключение в коробке на каждом этаже(1) + расключение в клапане на каждом этаже (1)
Note on C116: Пользователь: или они будут питаться от вентиляторов?
Note on M116: Пользователь: от коробки на кровлю + пирог + подъем над кровлей + гориз участок (1 м) + расключения в коробке (1) + расключения в клапане (1) ДУ3
Note on B117: Пользователь: пятый клапан
Note on M117: Пользователь: по подвалу + на 2-16 этаже до клапана
Note on M118: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + до коробки(отм клапана) на 16 этаже
Note on M119: Пользователь: + расключение в коробке на каждом этаже(1) + расключение в клапане на каждом этаже (1)
Note on C120: Пользователь: или они будут питаться от вентиляторов?
Note on M120: Пользователь: от коробки на кровлю + пирог + подъем над кровлей + гориз участок (1 м у первого клапана и по плану у второго клапана) + расключения в коробке (1) + расключения в клапане (1) ДУ4 и ПД16
Note on AC124: Пользователь: по подвалу + на 1 этаже
Note on AC125: Пользователь: +перекрытие подвала + подъем на 1 этаже к розетке
Note on AC126: Пользователь: + расключение в розетке(1) + расключение в коробке (2)
Note on AM126: Пользователь: нужна ли коробка при подключении одной розетки в сети?
Note on AC128: Пользователь: +опуск к коробке + подъем от коробки + опуск к розетке
Note on AC129: Пользователь: + расключения в коробке (3) + в розетках (2)
Note on AC130: Пользователь: по подвалу + по 16 этажу к воронкам
Note on AC131: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли
Note on AC132: Пользователь: расключения в коробке (3) + в воронках (2)
Note on AC134: Пользователь: +опуск к розетке
Note on AC135: Пользователь: + расключения в розетке (1) + расключения в коробке (2)
Note on AM135: Пользователь: нужна ли коробка при подключении одной розетки в сети?
Note on AC136: Пользователь: по подвалу
Note on AC137: Пользователь: + перекрытие подвала + пол + 0,7 подъем у розетки на 1 этаже
Note on AC138: Пользователь: + расключения в розетке (1) + расключения в коробке (2)
Note on AM138: Пользователь: нужна ли коробка при подключении одной розетки в сети?
Note on AC140: Пользователь: +опуск к шкафу
Note on AC141: Пользователь: + расключение в шкафу
Note on B142: Пользователь: нет в проекте
Note on AC142: Пользователь: по подвалу + до двух входных дверей (2 стояка на первый этаж)
Note on AC143: Пользователь: + перекрытие подвала + подъем к дверям (2)
Note on AC144: Пользователь: + расключения в коробке (3) + расключения у дверей
Note on AC146: Пользователь: +опуск к шкафу
Note on AC147: Пользователь: + расключение в шкафу
Note on AC149: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + до 16 эт + 1,5м до щита на 16 этаже
Note on AC150: Пользователь: + расключение в щите на 16 эт
Note on AM150: Пользователь: нужны ли коробки?
Note on O151: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on O152: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on O153: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on O154: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on O155: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on O156: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on O157: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on O158: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on O159: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on Q160: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on Q161: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on Q162: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on O163: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on O164: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on O165: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on O166: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on O167: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on O168: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on O169: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on O170: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on O171: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on O172: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on O173: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on O174: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on O175: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on O176: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on O177: Пользователь: + расключение на кровле у вентилятора
Note on B207: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B209: Пользователь: розетки спальни
Note on B211: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B213: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B215: Пользователь: заземление ванная
Note on B220: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B222: Пользователь: розетки спальни
Note on B224: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B226: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B228: Пользователь: заземление ванная
Note on B233: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B235: Пользователь: розетки спальни
Note on B237: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B239: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B241: Пользователь: заземление ванная
Note on B246: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B248: Пользователь: розетки спальни
Note on B250: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B252: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B254: Пользователь: заземление ванная
Note on B259: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B261: Пользователь: розетки спальни
Note on B263: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B265: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B267: Пользователь: заземление ванная
Note on B272: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B274: Пользователь: розетки спальни
Note on B276: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B278: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B280: Пользователь: заземление ванная
Note on B285: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B287: Пользователь: розетки спальни
Note on B289: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B291: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B293: Пользователь: заземление ванная
Note on B298: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B300: Пользователь: розетки спальни
Note on B302: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B304: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B306: Пользователь: заземление ванная
Note on B311: Пользователь: розетки кухня, прихожая
Note on B313: Пользователь: розетки спальни
Note on B315: Пользователь: выпуск электроплита
Note on B317: Пользователь: розетки с/у, теплый пол
Note on B319: Пользователь: заземление ванная

## Расчет ЭО ГП-1.1
ГП-1.1 ЭО
ОТ | ДО | Наименование участка | Марка кабеля | [15 empty] | Коробка разветвительная, шт.
|  |  | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 |  | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 |  | ВВГнг(А)-FRLS 5х4,0 |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 |  | ВВГнг(А)-LS 5х4,0 |  | ВВГнг(А)-LS 2х1,5 |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 |  | ВВГнг(А)-LS 4х1,5
|  |  | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | кол-во опусков | длина, м | кол-во опусков | длина, м | кол-во опусков | длина, м
|  | длина 1 опуска/подъема, м | 1,5 м от/до ВРУ 0,7 м от/до щита | [9 empty] | 1,6 м до выключ.(2-15 эт) 1,9 м до выключ.(16 эт) |  | 1,6 м до выключ. 0,3 м до потолка (от коробки к светильнику) |  | 2,4 м от ЩК 0,4 м до коробки
|  | длина 1 расключения, м |  | 0.5 | 0.3 | 0.15 | [5 empty] | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25
Подвал, 1 эт, кровля
БАУО | 01 | горизонт, м | [7 empty] | 32
|  | подъем/опуск/верт, м | [7 empty] | 5.82
|  | расключения в щитке, приборе, м | [7 empty] | 2.6 | [8 empty] | -
БАУО | 02 | горизонт, м | [7 empty] | 21.5 | [10 empty] | 06
|  | подъем/опуск/верт, м | [7 empty] | 2.8 | [11 empty] | подвал, до ЯТП
|  | расключения в щитке, приборе, м | [7 empty] | 2.9 | [8 empty] | 2
БАУО | 03 | горизонт, м | [7 empty] | 112.7
|  | подъем/опуск/верт, м | [7 empty] | 4.7
|  | расключения в щитке, приборе, м | [7 empty] | 16.1 | [8 empty] | 20
БАУО | 04 | горизонт, м | [7 empty] | 865.1 |  | 12.8
|  | подъем/опуск/верт, м | [7 empty] | 43.5 |  | 53.96
|  | расключения в щитке, приборе, м | [7 empty] | 58.65 |  | 0.95 | [6 empty] | 20 | 16 | коробки в стенах (типовой)
БАУО | 05 | горизонт, м
подъем/опуск/верт, м
|  | расключения в щитке, приборе, м | [16 empty] | -
ЩК | LO21 | горизонт, м | [7 empty] | 94.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [7 empty] | 63
|  | расключения в щитке, приборе, м | [7 empty] | 84 | [8 empty] | -
БАУО | А1 | горизонт, м |  | 27.1
|  | подъем/опуск/верт, м |  | 4.32
|  | расключения в щитке, приборе, м |  | 1.55 | [14 empty] | 1
БАУО | А2 | горизонт, м |  | 57.6
|  | подъем/опуск/верт, м |  | 12.64
|  | расключения в щитке, приборе, м |  | 6 | [14 empty] | 6
БАУО | А3 | горизонт, м |  | 111
|  | подъем/опуск/верт, м |  | 5.1
|  | расключения в щитке, приборе, м |  | 9.05 | [14 empty] | 11
БАУО | А4 | горизонт, м |  | 513.3 |  |  |  | 12.8
|  | подъем/опуск/верт, м |  | 28.5 |  |  |  | 53.96
|  | расключения, м |  | 35.55 |  |  |  | 0.95 | [10 empty] | 22
БАУО | А5 | горизонт, м |  | 279 |  | 13
|  | подъем/опуск/верт, м |  | 45 |  | 49.58
|  | расключения, м |  | 22.5 |  | 0.5 | [12 empty] | 15
БАУО | А6 | горизонт, м |  | 40 |  | 19.3
|  | подъем/опуск/верт, м |  |  |  | 102.52
|  | расключения, м |  | 12.75 |  | 1.55 | [12 empty] | 1
БАУО | А7 | горизонт, м |  | 29.5
|  | подъем/опуск/верт, м |  | 1.5
|  | расключения, м |  | 0.8
БАУО | А8 | горизонт, м |  |  |  | 89.1
|  | подъем/опуск/верт, м |  |  |  | 50.81
|  | расключения, м |  |  |  | 6.05 | [12 empty] | 7
Итого Подвал, 1эт, кровля |  |  |  | 1242.76 |  | 332.41 |  | 67.71 |  | 1409.87 |  | 67.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 105 | 16
2-15 этажи
Кв. 1 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 6.9
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 2 | 2.6 | 2 | 4.2
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.2 | 2 | 3.2
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.65 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 2 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 12.3
|  | опуски, м | [16 empty] | 6
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 6 | 8.5 | 2 | 4.5
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.2 | 4 | 6.4
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 3.15 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1.5 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.6 |  | -
Кв. 3 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 19.3
|  | опуски, м | [16 empty] | 8
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 8 | 11.2 | 3 | 6.2
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.2 | 6 | 9.6
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 4.35 |  | 0.45
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 2 |  | 0.75
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.9 |  | -
Кв. 4 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 6.6
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 4 | 7.2 | 1 | 2
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.2 | 2 | 3.2
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.95 |  | 0.15
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1 |  | 0.25
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 5 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 6.6
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 4 | 7.2 | 1 | 2
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.2 | 2 | 3.2
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.95 |  | 0.15
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1 |  | 0.25
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 6 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 8.7
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 4 | 7.8 | 1 | 2
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.2 | 2 | 3.2
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.95 |  | 0.15
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1 |  | 0.25
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 7 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 10.1
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 5 | 8.7 | 1 | 2
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 1 | 1.6 | 3 | 4.8
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.15 |  | 2.25 |  | 0.15
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1.25 |  | 0.25
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.15 |  | 0.45 |  | -
Итого 2-15 этажи |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 345.8 |  | 2652.3 |  | 382.2 | 476
Кв. 1 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 6.9
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 2 | 2.6 | 2 | 4.2
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.8 | 2 | 3.8
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.65 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 2 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 12.3
|  | опуски, м | [16 empty] | 6
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 6 | 8.5 | 2 | 4.5
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.8 | 4 | 7.6
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 3.15 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1.5 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.6 |  | -
Кв. 3 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 19.3
|  | опуски, м | [16 empty] | 8
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 8 | 11.2 | 3 | 6.2
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.8 | 6 | 11.4
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 4.35 |  | 0.45
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 2 |  | 0.75
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.9 |  | -
Кв. 4 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 6.6
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 4 | 7.2 | 1 | 2
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.8 | 2 | 3.8
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.95 |  | 0.15
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1 |  | 0.25
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 5 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 6.6
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 4 | 7.2 | 1 | 2
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.8 | 2 | 3.8
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.95 |  | 0.15
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1 |  | 0.25
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 6 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 8.7
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 4 | 7.8 | 1 | 2
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.8 | 2 | 3.8
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.95 |  | 0.15
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1 |  | 0.25
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 7 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 10.1
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 5 | 8.7 | 1 | 2
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 1 | 1.9 | 3 | 5.7
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.15 |  | 2.25 |  | 0.15
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1.25 |  | 0.25
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.15 |  | 0.45 |  | -
Итого 16 этаж |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.6 |  | 195.75 |  | 27.3 | 34
ИТОГО ГП-1.1 |  |  |  | 1242.76 |  | 332.41 |  | 67.71 |  | 1409.87 |  | 67.71 |  | 374.4 |  | 2848.05 |  | 409.5 | 615
|  | работа: |  | 1317.3256 |  | 352.3546 |  | 71.7726 |  | 1494.4622 |  | 71.7726 |  | 396.864 |  | 3018.933 |  | 434.07
|  | материал: |  | 1343.6721 |  | 359.4017 |  | 73.2081 |  | 1524.3514 |  | 73.2081 |  | 404.8013 |  | 3079.3117 |  | 442.7514
Note on C5: Пользователь: отметка ВРУ +0,6м от пола; отметка щита +1,5м от пола
Note on N5: Пользователь: выключатель на отметке +0,900 от пола 2,82-0,3=2,5 отметка коробки 2,5-0,9=1,6 опуск к выключателю (2-15 эт) 3,08-0,3=2,8 отметка коробки 2,8-0,9=1,9 опуск к выключателю (16 эт)
Note on P5: Пользователь: выключатель на отметке +0,900 от пола 2,82-0,3=2,5 отметка коробки 2,5-0,9=1,6 опуск к выключателю
Note on E6: Пользователь: ВРУ, щиты
Note on F6: Пользователь: светильники
Note on G6: Пользователь: коробки, выключатели
Note on M6: Пользователь: в ЩЭ и ЩК
Note on N6: Пользователь: в коробке
Note on O6: Пользователь: в выключателе
Note on P6: Пользователь: в коробке, выключателе
Note on Q6: Пользователь: в светильнике
Note on R6: Пользователь: в коробке, выключателе
Note on S6: Пользователь: в светильнике
Note on B8: Пользователь: светильники вестибюль
Note on K8: Пользователь: по подвалу + на 1 этаже
Note on K9: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + опуски к датчикам движения
Note on K10: Пользователь: в щите + в датчиках движения + в светильниках + в коробках
Note on T10: Пользователь: 1 этаж
Note on B11: Пользователь: ремонтное освещение В ПРОЕКТЕ НЕТ посчитано 06 - в спецификации нет, на чертеже есть
Note on K11: Пользователь: по подвалу
Note on K12: Пользователь: подъем от щита + опуски к ящикам
Note on K13: Пользователь: в щите + в ящиках + в коробках
Note on T13: Пользователь: подвал
Note on B14: Пользователь: светильники в подвале
Note on K14: Пользователь: по подвалу
Note on K15: Пользователь: подъем от щита + опуски к выключателям
Note on K16: Пользователь: в щите + в выключателях + в коробках + в светильниках
Note on T16: Пользователь: подвал
Note on B17: Пользователь: светильники 1 этаж, моп типовой
Note on K17: Пользователь: на 1 этаже + на типовом
Note on M17: Пользователь: по подвалу
Note on K18: Пользователь: опуски на 1 этаже к датчикам движения и выключателям + опуски к датчикам движения на типовом
Note on M18: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + на 16 этаже 1 стояк + перекрытие подвала + на 1 этаже 1 стояк
Note on K19: Пользователь: в щите на каждом этаже + в светильниках + в датчиках движения и выключателях + в коробках (1+типовой)
Note on M19: Пользователь: в щите + в коробках в подвале
Note on T19: Пользователь: подвал + переход на другое сечение кабеля на каждом этаже (ответвительный сжим) + 1 этаж
Note on U19: Пользователь: для выключателей на 1 этаже - скрытые коробки
Note on B20: Пользователь: ЛШ, не делаем (РП)
Note on B23: Пользователь: светильник у входной двери над табличкой указателем номера квартиры
Note on K24: Пользователь: +2,400-высота установки ЩК +1,800-высота установки светильника
Note on B26: Пользователь: светильники 1 этаж колясочная
Note on E26: Пользователь: по подвалу + на 1 этаже
Note on E27: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж
Note on E28: Пользователь: в щите + в светильниках +в коробках
Note on T28: Пользователь: 1 этаж
Note on B29: Пользователь: входная группа, вход в подвал, НС
Note on E29: Пользователь: по подвалу + на 1 этаже
Note on E30: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + опуск к НС 2 стояка
Note on E31: Пользователь: в щите + в коробках в подвале, на 1 этаже + в светильниках + в НС
Note on T31: Пользователь: подвал + 1 этаж
Note on B32: Пользователь: светильники в подвале
Note on E32: Пользователь: по подвалу
Note on E33: Пользователь: подъем от щита, опуски к выключателем
Note on E34: Пользователь: в щите + в коробках + в светильниках + в выключателях
Note on T34: Пользователь: подвал
Note on B35: Пользователь: холл колясочная 1 этаж, типовой моп
Note on E35: Пользователь: на 1 этаже + на типовом
Note on I35: Пользователь: по подвалу
Note on E36: Пользователь: опуски на 1 этаже к датчикам движения + опуски к датчикам движения на типовом
Note on I36: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + на 16 этаже 2 стояка + перекрытие подвала + на 1 этаже 1 стояк
Note on E37: Пользователь: в щите + в светильниках + в датчиках движения + в коробках (1+типовой)
Note on I37: Пользователь: в щите + в коробках в подвале
Note on T37: Пользователь: подвал +1 этаж + переход на другое сечение кабеля на каждом этаже
Note on B38: Пользователь: пожарные гидранты
Note on E38: Пользователь: на этаже
Note on G38: Пользователь: по подвалу
Note on E39: Пользователь: опуск к шкафу ПГ
Note on G39: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + на 16 этаже
Note on E40: Пользователь: в щите + в шкафах ПГ
Note on G40: Пользователь: в щите
Note on T40: Пользователь: переход на другое сечение кабеля на каждом этаже (ответвительный сжим)
Note on B41: Пользователь: ЛК
Note on E41: Пользователь: на этаже
Note on G41: Пользователь: по подвалу
Note on G42: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + выход на кровлю 2 стояка
Note on E43: Пользователь: в датчике движения + в светильниках на каждом этаже
Note on G43: Пользователь: в щите + в коробке в подвале + в светильниках в подвале
Note on T43: Пользователь: подвал
Note on B44: Пользователь: адресная табличка В ПРОЕКТЕ ЭО НЕТ, трасса есть в разделе фасадное освещение
Note on B47: Пользователь: ЗОГ (на кровле)
Note on G47: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on G48: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on G49: Пользователь: в щите + в коробках + в светильниках
Note on T49: Пользователь: кровля

## Расчет ЭО ГП-1.2
ГП-1.2 ЭО
ОТ | ДО | Наименование участка | Марка кабеля | [15 empty] | Коробка разветвительная, шт.
|  |  | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 |  | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 |  | ВВГнг(А)-FRLS 5х4,0 |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 |  | ВВГнг(А)-LS 5х4,0 |  | ВВГнг(А)-LS 2х1,5 |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 |  | ВВГнг(А)-LS 4х1,5
|  |  | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | кол-во опусков | длина, м | кол-во опусков | длина, м | кол-во опусков | длина, м
|  | длина 1 опуска/подъема, м | 1,5 м от/до ВРУ 0,7 м от/до щита | [9 empty] | 1,6 м до выключ.(2-15 эт) 1,9 м до выключ.(16 эт) |  | 1,6 м до выключ. 0,3 м до потолка (от коробки к светильнику) |  | 2,4 м от ЩК 0,4 м до коробки
|  | длина 1 расключения, м |  | 0.5 | 0.3 | 0.15 | [5 empty] | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25
Подвал, 1 эт, кровля
БАУО | 01 | горизонт, м | [7 empty] | 72.2
|  | подъем/опуск/верт, м | [7 empty] | 10.32
|  | расключения в щитке, приборе, м | [7 empty] | 5.6 | [8 empty] | 2
БАУО | 02 | горизонт, м | [18 empty] | 06
|  | подъем/опуск/верт, м | [19 empty] | подвал, до ЯТП. ЯТП есть только в секции 1.1!
|  | расключения в щитке, приборе, м | [16 empty] | -
БАУО | 03 | горизонт, м | [7 empty] | 115.8
|  | подъем/опуск/верт, м | [7 empty] | 0.7
|  | расключения в щитке, приборе, м | [7 empty] | 9.2 | [8 empty] | 10
БАУО | 04 | горизонт, м | [7 empty] | 888.9 |  | 43.2
|  | подъем/опуск/верт, м | [7 empty] | 39 |  | 53.96
|  | расключения в щитке, приборе, м | [7 empty] | 62.55 |  | 0.95 | [6 empty] | 18 | 16 | коробки в стенах (типовой)
БАУО | 05 | горизонт, м
подъем/опуск/верт, м
|  | расключения в щитке, приборе, м | [16 empty] | -
ЩК | LO21 | горизонт, м | [7 empty] | 108
|  | подъем/опуск/верт, м | [7 empty] | 72
|  | расключения в щитке, приборе, м | [7 empty] | 96 | [8 empty] | -
БАУО | А1 | горизонт, м |  | 78.4
|  | подъем/опуск/верт, м |  | 8.82
|  | расключения в щитке, приборе, м |  | 3.65 | [14 empty] | 2
БАУО | А2 | горизонт, м |  | 80.7
|  | подъем/опуск/верт, м |  | 8.64
|  | расключения в щитке, приборе, м |  | 3.05 | [14 empty] | 3
БАУО | А3 | горизонт, м |  | 54.3
|  | подъем/опуск/верт, м |  | 0.7
|  | расключения в щитке, приборе, м |  | 3.05 | [14 empty] | 3
БАУО | А4 | горизонт, м |  | 411.5 |  |  |  | 42.3
|  | подъем/опуск/верт, м |  | 27 |  |  |  | 53.96
|  | расключения, м |  | 24.9 |  |  |  | 0.95 | [10 empty] | 20
БАУО | А5 | горизонт, м |  | 232.5 |  | 35.8
|  | подъем/опуск/верт, м |  | 45 |  | 49.58
|  | расключения, м |  | 22.5 |  | 0.5 | [12 empty] | 15 | 15 | коробки в стенах (типовой)
БАУО | А6 | горизонт, м |  | 44.8 |  | 49
|  | подъем/опуск/верт, м |  |  |  | 102.52
|  | расключения, м |  | 12.75 |  | 1.55 | [12 empty] | 1
БАУО | А7 | горизонт, м |  | 8
|  | подъем/опуск/верт, м |  | 1.5
|  | расключения, м |  | 0.8 | [14 empty] | -
БАУО | А8 | горизонт, м |  |  |  | 125.4
|  | подъем/опуск/верт, м |  |  |  | 50.81
|  | расключения, м |  |  |  | 4.55 | [12 empty] | 5
Итого Подвал, 1эт, кровля |  |  |  | 1072.56 |  | 419.71 |  | 97.21 |  | 1480.27 |  | 98.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79 | 31
2-15 этажи
Кв. 1 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 11.7
|  | опуски, м | [16 empty] | 6
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 3 | 3.1 | 3 | 7.1
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.2 | 4 | 6.4
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 2.85 |  | 0.45
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.75 |  | 0.75
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.6 |  | -
Кв. 2 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 8.5
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 5 | 8.3 | 1 | 2.1
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 1 | 1.6 | 3 | 4.8
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.15 |  | 2.25 |  | 0.15
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1.25 |  | 0.25
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.15 |  | 0.45 |  | -
Кв. 3 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 6.7
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 2 | 2.5 | 2 | 4.2
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.2 | 2 | 3.2
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.65 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 4 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 6.8
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 2 | 2.6 | 2 | 4.4
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.2 | 2 | 3.2
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.65 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 5 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 6.6
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 2 | 2.5 | 2 | 4.2
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.2 | 2 | 3.2
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.65 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 6 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 9.1
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 3 | 6.9 | 1 | 2.4
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.2 | 2 | 3.2
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.95 |  | 0.15
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.75 |  | 0.25
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 7 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 11.6
|  | опуски, м | [16 empty] | 6
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 5 | 6.9 | 2 | 4.1
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.2 | 4 | 6.4
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 3 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1.25 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.6 |  | -
Кв. 8 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 6.8
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 2 | 2.3 | 2 | 4.3
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.2 | 2 | 3.2
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.65 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Итого 2-15 этажи |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 399 |  | 2328.2 |  | 543.2 | 504
Кв. 1 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 11.7
|  | опуски, м | [16 empty] | 6
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 3 | 3.1 | 3 | 7.1
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.8 | 4 | 7.6
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 2.85 |  | 0.45
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.75 |  | 0.75
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.6 |  | -
Кв. 2 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 8.5
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 5 | 8.3 | 1 | 2.1
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 1 | 1.9 | 3 | 5.7
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.15 |  | 2.25 |  | 0.15
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1.25 |  | 0.25
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.15 |  | 0.45 |  | -
Кв. 3 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 6.7
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 2 | 2.5 | 2 | 4.2
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.8 | 2 | 3.8
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.65 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 4 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 6.8
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 2 | 2.6 | 2 | 4.4
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.8 | 2 | 3.8
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.65 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 5 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 6.6
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 2 | 2.5 | 2 | 4.2
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.8 | 2 | 3.8
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.65 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 6 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 9.1
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 3 | 6.9 | 1 | 2.4
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.8 | 2 | 3.8
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.95 |  | 0.15
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.75 |  | 0.25
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 7 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 11.6
|  | опуски, м | [16 empty] | 6
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 5 | 6.9 | 2 | 4.1
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.8 | 4 | 7.6
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 3 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1.25 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.6 |  | -
Кв. 8 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 6.8
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [12 empty] | 2 | 2.3 | 2 | 4.3
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.8 | 2 | 3.8
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.65 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Итого 16 этаж |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33 |  | 172.6 |  | 38.8 | 36
ИТОГО ГП-1.2 |  |  |  | 1072.56 |  | 419.71 |  | 97.21 |  | 1480.27 |  | 98.11 |  | 432 |  | 2500.8 |  | 582 | 619
|  | работа: |  | 1136.9136 |  | 444.8926 |  | 103.0426 |  | 1569.0862 |  | 103.9966 |  | 457.92 |  | 2650.848 |  | 616.92
|  | материал: |  | 1159.6519 |  | 453.7905 |  | 105.1035 |  | 1600.4679 |  | 106.0765 |  | 467.0784 |  | 2703.865 |  | 629.2584
Note on C5: Пользователь: отметка ВРУ +0,6м от пола; отметка щита +1,5м от пола
Note on N5: Пользователь: выключатель на отметке +0,900 от пола 2,82-0,3=2,5 отметка коробки 2,5-0,9=1,6 опуск к выключателю (2-15 эт) 3,08-0,3=2,8 отметка коробки 2,8-0,9=1,9 опуск к выключателю (16 эт)
Note on P5: Пользователь: выключатель на отметке +0,900 от пола 2,82-0,3=2,5 отметка коробки 2,5-0,9=1,6 опуск к выключателю
Note on E6: Пользователь: ВРУ, щиты
Note on F6: Пользователь: светильники
Note on G6: Пользователь: коробки, выключатели
Note on M6: Пользователь: в ЩЭ и ЩК
Note on N6: Пользователь: в коробке
Note on O6: Пользователь: в выключателе
Note on P6: Пользователь: в коробке, выключателе
Note on Q6: Пользователь: в светильнике
Note on R6: Пользователь: в коробке, выключателе
Note on S6: Пользователь: в светильнике
Note on B8: Пользователь: светильники вестибюль
Note on K8: Пользователь: по подвалу + на 1 этаже
Note on K9: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + опуски к датчикам движения
Note on K10: Пользователь: в щите + в датчиках движения + в светильниках + в коробках
Note on T10: Пользователь: 1 этаж
Note on B11: Пользователь: ремонтное освещение В ПРОЕКТЕ НЕТ посчитано 06 - в спецификации нет, на чертеже есть
Note on T13: Пользователь: подвал
Note on B14: Пользователь: светильники в подвале
Note on K14: Пользователь: по подвалу
Note on K15: Пользователь: подъем от щита
Note on K16: Пользователь: в щите + в коробках + в светильниках
Note on T16: Пользователь: подвал
Note on B17: Пользователь: светильники 1 этаж, моп типовой
Note on K17: Пользователь: на 1 этаже + на типовом
Note on M17: Пользователь: по подвалу
Note on K18: Пользователь: опуски на 1 этаже к датчикам движения и выключателям + опуски к датчикам движения на типовом
Note on M18: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + на 16 этаже 1 стояк + перекрытие подвала + на 1 этаже 1 стояк
Note on K19: Пользователь: в щите на каждом этаже + в светильниках + в датчиках движения и выключателях + в коробках (1+типовой)
Note on M19: Пользователь: в щите + в коробках в подвале
Note on T19: Пользователь: подвал + переход на другое сечение кабеля на каждом этаже (ответвительный сжим) + 1 этаж
Note on U19: Пользователь: для выключателей на 1 этаже - скрытые коробки
Note on B20: Пользователь: ЛШ, не делаем (РП)
Note on B23: Пользователь: светильник у входной двери над табличкой указателем номера квартиры
Note on K24: Пользователь: +2,400-высота установки ЩК +1,800-высота установки светильника
Note on B26: Пользователь: светильники 1 этаж колясочная
Note on E26: Пользователь: по подвалу + на 1 этаже
Note on E27: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + опуски к датчикам движения
Note on E28: Пользователь: в щите + в светильниках + в датчиках движения + в коробках
Note on T28: Пользователь: 1 этаж
Note on B29: Пользователь: входная группа, вход в подвал, НС
Note on E29: Пользователь: по подвалу + на 1 этаже
Note on E30: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж 2 стояка
Note on E31: Пользователь: в щите + в коробках в подвале, на 1 этаже + в светильниках
Note on T31: Пользователь: подвал + 1 этаж
Note on B32: Пользователь: светильники в подвале
Note on E32: Пользователь: по подвалу
Note on E33: Пользователь: подъем от щита
Note on E34: Пользователь: в щите + в коробках + в светильниках
Note on T34: Пользователь: подвал
Note on B35: Пользователь: холл 1 этаж, типовой моп
Note on E35: Пользователь: на 1 этаже + на типовом
Note on I35: Пользователь: по подвалу
Note on E36: Пользователь: опуски на 1 этаже к датчикам движения + опуски к датчикам движения на типовом
Note on I36: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + на 16 этаже 1 стояк + перекрытие подвала + на 1 этаже 1 стояк
Note on E37: Пользователь: в щите + в светильниках + в датчиках движения + в коробках (1+типовой)
Note on I37: Пользователь: в щите + в коробках в подвале
Note on T37: Пользователь: подвал +1 этаж + переход на другое сечение кабеля на каждом этаже (ответвительный сжим)
Note on B38: Пользователь: пожарные гидранты
Note on E38: Пользователь: на этаже
Note on G38: Пользователь: по подвалу
Note on E39: Пользователь: опуск к шкафу ПГ
Note on G39: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + на 16 этаже
Note on E40: Пользователь: в щите + в шкафах ПГ
Note on G40: Пользователь: в щите
Note on T40: Пользователь: переход на другое сечение кабеля на каждом этаже (ответвительный сжим)
Note on B41: Пользователь: ЛК
Note on E41: Пользователь: на этаже
Note on G41: Пользователь: по подвалу
Note on G42: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + выход на кровлю 2 стояка
Note on E43: Пользователь: в датчике движения + в светильниках на каждом этаже
Note on G43: Пользователь: в щите + в коробке в подвале + в светильниках в подвале
Note on T43: Пользователь: подвал
Note on B44: Пользователь: адресная табличка В ПРОЕКТЕ ЭО НЕТ, трасса есть в разделе фасадное освещение
Note on B47: Пользователь: ЗОГ (на кровле)
Note on G47: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on G48: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on G49: Пользователь: в щите + в коробках + в светильниках
Note on T49: Пользователь: кровля

## Расчет ЭО ГП-2
ГП-2 ЭО
ОТ | ДО | Наименование участка | Марка кабеля | [15 empty] | Коробка разветвительная, шт.
|  |  | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 |  | ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 |  | ВВГнг(А)-FRLS 5х4,0 |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 |  | ВВГнг(А)-LS 5х4,0 |  | ВВГнг(А)-LS 2х1,5 |  | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 |  | ВВГнг(А)-LS 4х1,5
|  |  | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | прокладка | длина, м | кол-во опусков | длина, м | кол-во опусков | длина, м | кол-во опусков | длина, м
|  | длина 1 опуска/подъема, м | 1,5 м от/до ВРУ 0,7 м от/до щита | [9 empty] | 1,6 м до выключ.(2-15 эт) 1,9 м до выключ.(16 эт) |  | 1,6 м до выключ. 0,3 м до потолка (от коробки к светильнику) |  | 2,4 м от ЩК 0,4 м до коробки
|  | длина 1 расключения, м |  | 0.5 | 0.3 | 0.15 | [5 empty] | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25
Подвал, 1 эт, кровля
БАУО | 01 | горизонт, м | [7 empty] | 67.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [7 empty] | 8.82
|  | расключения в щитке, приборе, м | [7 empty] | 5.75 | [8 empty] | 2
БАУО | 02 | горизонт, м | [7 empty] | 23 | [10 empty] | 06
|  | подъем/опуск/верт, м | [7 empty] | 2.8 | [11 empty] | подвал, до ЯТП
|  | расключения в щитке, приборе, м | [7 empty] | 2.45 | [8 empty] | 1
БАУО | 03 | горизонт, м | [7 empty] | 104
|  | подъем/опуск/верт, м | [7 empty] | 3.7
|  | расключения в щитке, приборе, м | [7 empty] | 12.8 | [8 empty] | 15
БАУО | 04 | горизонт, м | [7 empty] | 906 |  | 27
|  | подъем/опуск/верт, м | [7 empty] | 64.5 |  | 103.54
|  | расключения в щитке, приборе, м | [7 empty] | 81.9 |  | 1.4 | [6 empty] | 35 | 17 | коробки в стенах (типовой)
БАУО | 05 | горизонт, м
подъем/опуск/верт, м
|  | расключения в щитке, приборе, м | [16 empty] | -
ЩК | LO21 | горизонт, м | [7 empty] | 121.5
|  | подъем/опуск/верт, м | [7 empty] | 81
|  | расключения в щитке, приборе, м | [7 empty] | 108 | [8 empty] | -
БАУО | А1 | горизонт, м |  | 68.3
|  | подъем/опуск/верт, м |  | 7.32
|  | расключения в щитке, приборе, м |  | 4.4 | [14 empty] | 2
БАУО | А2 | горизонт, м |  | 67.1
|  | подъем/опуск/верт, м |  | 12.64
|  | расключения в щитке, приборе, м |  | 5.25 | [14 empty] | 5
БАУО | А3 | горизонт, м |  | 60
|  | подъем/опуск/верт, м |  | 4
|  | расключения в щитке, приборе, м |  | 10.85 | [14 empty] | 12
БАУО | А4 | горизонт, м |  | 612 |  |  |  | 26.8
|  | подъем/опуск/верт, м |  | 28.5 |  |  |  | 103.54
|  | расключения, м |  | 39.15 |  |  |  | 1.4 | [10 empty] | 35
БАУО | А5 | горизонт, м |  | 225 |  | 15.3
|  | подъем/опуск/верт, м |  | 30 |  | 99.16
|  | расключения, м |  | 30 |  | 0.95 | [12 empty] | 31
БАУО | А6 | горизонт, м |  | 35.2 |  | 19.2
|  | подъем/опуск/верт, м |  |  |  | 102.52
|  | расключения, м |  | 12.75 |  | 1.55 | [12 empty] | 1
БАУО | А7 | горизонт, м |  | 24
|  | подъем/опуск/верт, м |  | 1.5
|  | расключения, м |  | 0.8 | [14 empty] | -
БАУО | А8 | горизонт, м |  |  |  | 123
|  | подъем/опуск/верт, м |  |  |  | 50.81
|  | расключения, м |  |  |  | 5.6 | [12 empty] | 6
Итого Подвал, 1эт, кровля |  |  |  | 1278.76 |  | 418.09 |  | 131.74 |  | 1593.72 |  | 131.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 145 | 17
2-15 этажи
Кв. 1 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 15.6
|  | опуски, м | [16 empty] | 6
| Коробки-светил. | горизонт, м | [13 empty] | 11.8 |  | 4.1
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.2 | 4 | 6.4
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 3.15 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1.5 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.6 |  | -
Кв. 2 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 7.3
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [13 empty] | 2.1 |  | 4.5
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.2 | 2 | 3.2
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.5 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 3 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 7.2
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [13 empty] | 2.7 |  | 4.5
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.2 | 2 | 3.2
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.65 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 4 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 14.2
|  | опуски, м | [16 empty] | 5
| Коробки-светил. | горизонт, м | [13 empty] | 3.9 |  | 7.4
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 8
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0 |  | 2.7 |  | 0.45
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1 |  | 0.75
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0 |  | 0.75 |  | -
Кв. 5 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 7.6
|  | опуски, м | [16 empty] | 5
| Коробки-светил. | горизонт, м | [13 empty] | 4.1 |  | 5.3
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.2 | 3 | 4.8
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 2.4 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.45 |  | -
Кв. 6 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 14.8
|  | опуски, м | [16 empty] | 5
| Коробки-светил. | горизонт, м | [13 empty] | 4 |  | 6.9
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 8
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0 |  | 2.7 |  | 0.45
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1 |  | 0.75
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0 |  | 0.75 |  | -
Кв. 7 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 12.6
|  | опуски, м | [16 empty] | 6
| Коробки-светил. | горизонт, м | [13 empty] | 4.2 |  | 7.3
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.2 | 5 | 8
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 2.85 |  | 0.45
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1 |  | 0.75
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.75 |  | -
Кв. 8 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 7.7
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [13 empty] | 2.4 |  | 4.5
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.2 | 2 | 3.2
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.65 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 9 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 19.2
|  | опуски, м | [16 empty] | 7
| Коробки-светил. | горизонт, м | [13 empty] | 5.6 |  | 8.8
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 1 | 1.6 | 6 | 9.6
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.15 |  | 3.3 |  | 0.6
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | 1
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.15 |  | 0.9 |  | -
Итого 2-15 этажи |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 345.8 |  | 3365.6 |  | 875 | 644
Кв. 1 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 15.6
|  | опуски, м | [16 empty] | 6
| Коробки-светил. | горизонт, м | [13 empty] | 11.8 |  | 4.1
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.8 | 4 | 7.6
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 3.15 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1.5 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.6 |  | -
Кв. 2 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 7.3
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [13 empty] | 2.1 |  | 4.5
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.8 | 2 | 3.8
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.5 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 3 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 7.2
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [13 empty] | 2.7 |  | 4.5
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.8 | 2 | 3.8
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.65 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 4 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 14.2
|  | опуски, м | [16 empty] | 5
| Коробки-светил. | горизонт, м | [13 empty] | 3.9 |  | 7.4
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 9.5
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0 |  | 2.7 |  | 0.45
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1 |  | 0.75
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0 |  | 0.75 |  | -
Кв. 5 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 7.6
|  | опуски, м | [16 empty] | 5
| Коробки-светил. | горизонт, м | [13 empty] | 4.1 |  | 5.3
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.8 | 3 | 5.7
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 2.4 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.45 |  | -
Кв. 6 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 14.8
|  | опуски, м | [16 empty] | 5
| Коробки-светил. | горизонт, м | [13 empty] | 4 |  | 6.9
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 0 | 0 | 5 | 9.5
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0 |  | 2.7 |  | 0.45
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1 |  | 0.75
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0 |  | 0.75 |  | -
Кв. 7 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 12.6
|  | опуски, м | [16 empty] | 6
| Коробки-светил. | горизонт, м | [13 empty] | 4.2 |  | 7.3
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.8 | 5 | 9.5
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 2.85 |  | 0.45
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 1 |  | 0.75
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.75 |  | -
Кв. 8 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 7.7
|  | опуски, м | [16 empty] | 4
| Коробки-светил. | горизонт, м | [13 empty] | 2.4 |  | 4.5
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 2 | 3.8 | 2 | 3.8
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.3 |  | 1.65 |  | 0.3
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | 0.5
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.3 |  | 0.3 |  | -
Кв. 9 | ЩК-коробки | горизонт, м | [13 empty] | 19.2
|  | опуски, м | [16 empty] | 7
| Коробки-светил. | горизонт, м | [13 empty] | 5.6 |  | 8.8
опуски, м
| Коробки-выключ. | горизонт, м
|  | опуски, м | [10 empty] | 1 | 1.9 | 6 | 11.4
|  | расключения в ЩК, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | -
|  | расключения в коробках, м | [11 empty] | 0.15 |  | 3.3 |  | 0.6
|  | расключения в светильниках, м | [11 empty] | - |  | 0.5 |  | 1
|  | расключения в выключателях, м | [11 empty] | 0.15 |  | 0.9 |  | -
Итого 16 этаж |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.6 |  | 250.6 |  | 62.5 | 46
ИТОГО ГП-2 |  |  |  | 1278.76 |  | 418.09 |  | 131.74 |  | 1593.72 |  | 131.94 |  | 374.4 |  | 3616.2 |  | 937.5 | 835
|  | работа: |  | 1355.4856 |  | 443.1754 |  | 139.6444 |  | 1689.3432 |  | 139.8564 |  | 396.864 |  | 3833.172 |  | 993.75
|  | материал: |  | 1382.5953 |  | 452.0389 |  | 142.4373 |  | 1723.1301 |  | 142.6535 |  | 404.8013 |  | 3909.8354 |  | 1013.625
Note on C5: Пользователь: отметка ВРУ +0,6м от пола; отметка щита +1,5м от пола
Note on N5: Пользователь: выключатель на отметке +0,900 от пола 2,82-0,3=2,5 отметка коробки 2,5-0,9=1,6 опуск к выключателю (2-15 эт) 3,08-0,3=2,8 отметка коробки 2,8-0,9=1,9 опуск к выключателю (16 эт)
Note on P5: Пользователь: выключатель на отметке +0,900 от пола 2,82-0,3=2,5 отметка коробки 2,5-0,9=1,6 опуск к выключателю
Note on E6: Пользователь: ВРУ, щиты
Note on F6: Пользователь: светильники
Note on G6: Пользователь: коробки, выключатели
Note on M6: Пользователь: в ЩЭ и ЩК
Note on N6: Пользователь: в коробке
Note on O6: Пользователь: в выключателе
Note on P6: Пользователь: в коробке, выключателе
Note on Q6: Пользователь: в светильнике
Note on R6: Пользователь: в коробке, выключателе
Note on S6: Пользователь: в светильнике
Note on B8: Пользователь: светильники колясочная вестибюль
Note on K8: Пользователь: по подвалу + на 1 этаже
Note on K9: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + опуски к датчикам движения
Note on K10: Пользователь: в щите + в датчиках движения + в светильниках + в коробках
Note on T10: Пользователь: 1 этаж
Note on B11: Пользователь: ремонтное освещение В ПРОЕКТЕ НЕТ посчитано 06 - в спецификации нет, на чертеже есть
Note on K11: Пользователь: по подвалу
Note on K12: Пользователь: подъем от щита + опуски к ящикам
Note on K13: Пользователь: в щите + в ящиках + в коробках
Note on T13: Пользователь: подвал
Note on B14: Пользователь: светильники в подвале
Note on K14: Пользователь: по подвалу
Note on K15: Пользователь: подъем от щита + опуски к выключателям
Note on K16: Пользователь: в щите + в выключателях + в коробках + в светильниках
Note on T16: Пользователь: подвал
Note on B17: Пользователь: светильники 1 этаж, моп типовой
Note on K17: Пользователь: на 1 этаже + на типовом
Note on M17: Пользователь: по подвалу
Note on K18: Пользователь: опуски на 1 этаже к датчикам движения и выключателям + опуски к датчикам движения на типовом
Note on M18: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + на 16 этаже 2 стояка + перекрытие подвала + на 1 этаже 1 стояк
Note on K19: Пользователь: в щите на каждом этаже + в светильниках + в датчиках движения и выключателях + в коробках (1+типовой)
Note on M19: Пользователь: в щите + в коробках в подвале
Note on T19: Пользователь: подвал + переход на другое сечение кабеля на каждом этаже (ответвительный сжим) + 1 этаж
Note on U19: Пользователь: для выключателей на 1 этаже - скрытые коробки
Note on B20: Пользователь: ЛШ, не делаем (РП)
Note on B23: Пользователь: светильник у входной двери над табличкой указателем номера квартиры
Note on K24: Пользователь: +2,400-высота установки ЩК +1,800-высота установки светильника
Note on B26: Пользователь: светильники 1 этаж колясочная
Note on E26: Пользователь: по подвалу + на 1 этаже
Note on E27: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + опуски к датчикам движения
Note on E28: Пользователь: в щите + в датчиках движения + в светильниках + в коробках
Note on T28: Пользователь: 1 этаж
Note on B29: Пользователь: входная группа, вход в подвал, НС
Note on E29: Пользователь: по подвалу + на 1 этаже
Note on E30: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + опуск к НС 2 стояка
Note on E31: Пользователь: в щите + в коробках в подвале, на 1 этаже + в светильниках + в НС
Note on T31: Пользователь: подвал + 1 этаж
Note on B32: Пользователь: светильники в подвале
Note on E32: Пользователь: по подвалу
Note on E33: Пользователь: подъем от щита, опуски к выключателем
Note on E34: Пользователь: в щите + в коробках + в светильниках + в выключателях
Note on T34: Пользователь: подвал
Note on B35: Пользователь: холл 1 этаж, типовой моп
Note on E35: Пользователь: на 1 этаже + на типовом
Note on I35: Пользователь: по подвалу
Note on E36: Пользователь: опуски на 1 этаже к датчикам движения + опуски к датчикам движения на типовом
Note on I36: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + на 16 этаже 2 стояка + перекрытие подвала + на 1 этаже 1 стояк
Note on E37: Пользователь: в щите + в светильниках + в датчиках движения + в коробках (1+типовой)
Note on I37: Пользователь: в щите + в коробках в подвале
Note on T37: Пользователь: подвал +1 этаж + переход на другое сечение кабеля на каждом этаже
Note on B38: Пользователь: пожарные гидранты
Note on E38: Пользователь: на этаже
Note on G38: Пользователь: по подвалу
Note on E39: Пользователь: опуск к шкафу ПГ
Note on G39: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-15 этаж + на 16 этаже 2 стояка
Note on E40: Пользователь: в щите + в шкафах ПГ
Note on G40: Пользователь: в щите + в коробке в подвале
Note on T40: Пользователь: подвал + переход на другое сечение кабеля на каждом этаже (ответвительный сжим)
Note on B41: Пользователь: ЛК
Note on E41: Пользователь: на этаже
Note on G41: Пользователь: по подвалу
Note on G42: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + выход на кровлю 2 стояка
Note on E43: Пользователь: в датчике движения + в светильниках на каждом этаже
Note on G43: Пользователь: в щите + в коробке в подвале + в светильниках в подвале
Note on T43: Пользователь: подвал
Note on B44: Пользователь: адресная табличка В ПРОЕКТЕ ЭО НЕТ, трасса есть в разделе фасадное освещение
Note on B47: Пользователь: ЗОГ (на кровле)
Note on G47: Пользователь: по подвалу + на кровле
Note on G48: Пользователь: + перекрытие подвала + 1 этаж + 2-16 этаж + пирог кровли (с подъемом над кровлей)
Note on G49: Пользователь: в щите + в коробках + в светильниках
Note on T49: Пользователь: кровля

## Нормы
1. | Норма на кабель
т.е. работа = кол-во кабеля по замерам +6%
материал = работа +2%
2. | Норма на расключения